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871.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


871.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


871.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


881.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения


881.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


89ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


892.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


922.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе


932.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


932.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


942.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе


942.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


95ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


953.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов


953.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения


953.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное


953.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть


953.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии


953.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку


953.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя


953.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения


963.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения


963.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей


97ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


974.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды


1074.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии


1074.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


108ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


1085.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)


1085.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения


1085.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей


109ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ


1096.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии


1096.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


1096.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов


1096.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии


1096.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения


110ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


1107.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления


1137.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


1147.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


1147.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок


1147.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок


1147.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок


1147.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии


1147.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


1157.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


1157.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии


1157.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями


1157.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения


1157.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


1167.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения


1167.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения


118ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


1188.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)


1188.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых территориях


1188.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


1188.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


1188.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


1188.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки


1188.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


1188.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций


119ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


1199.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


1209.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии


1209.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения


1209.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения


1209.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения


1209.6 Предложения по источникам инвестиций


121ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


12110.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ольгинского муниципального округа


12810.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива


12810.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива


12810.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


12810.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании


12810.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования


129ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


12911.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения


13011.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


13211.2 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам


13311.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки


13311.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


134ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ


13412.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


13612.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


13912.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций


13912.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения


140ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


154ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


15414.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


15414.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


15414.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей


155ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


15515.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ольгинского муниципального округа


15615.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации


15615.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


15715.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


15715.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


158ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


15816.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии


15816.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них


15816.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения


159ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


15917.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения


15917.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения


15917.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


160ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ




ВВЕДЕНИЕ
Работы по разработке схемы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа Приморского края выполнены Индивидуальным предпринимателем Крыловым Иваном Васильевичем по контракту, заключенному с Администрацией Ольгинского муниципального округа на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения на период до 2035 года.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом Ольгинского муниципального округа.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Ольгинского муниципального округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

· генеральный план Ольгинского муниципального округа Приморского края;

· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

· данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;

· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

· инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
При разработке схемы в качестве отчетного года принят 2023 год.

Разработка схемы теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 февраля 2024 года) «О теплоснабжении»;

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 10 января 2023 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 20 декабря 2022 года);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 13 июня 2023 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 25 декабря 2023 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Функциональная структура теплоснабжения Ольгинского муниципального округа представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

На территории Ольгинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г. одна теплоснабжающая организация, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям: 

– КГУП «Примтеплоэнерго».
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Централизованное теплоснабжение в Ольгинском муниципальном округе обеспечивается с помощью 13 котельных. Котельные обеспечивают теплом объекты социальной инфраструктуры, а также общественные здания малоэтажной и части индивидуальной жилой застройки.

Индивидуальная жилая застройка, не обеспеченная централизованным теплоснабжением, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь. Схема сетей теплоснабжения двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей 11,4165 км в двухтрубном исполнении. Прокладка сетей на открытом воздухе (надземная прокладка), подземная бесканальная прокладка, подземная канальная прокладка, в т. ч. в непроходных каналах, при расположении трубопроводов в помещении.
Таблица 1.1.1
Перечень источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Владелец

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	с. Веселый Яр
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	2
	Котельная п. Ракушка
	п. Ракушка
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	3
	Центральная котельная №1 с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А п. Тимофеевка (центральная)*
	п. Тимофеевка
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	4
	Автоматизированная модульная Котельная п. Ракушка п. Тимофеевка
	п. Тимофеевка
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	с. Серафимовка
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	п. Ольга
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	п. Ольга
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	с. Пермское
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	с. Михайловка
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	с. Маргаритово
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов
	Производственный участок «Ольгинский теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Ольгинский муниципальный округ


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения Ольгинского муниципального округа является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающей организацией. Теплосетевые организации на территории муниципального образования отсутствуют.

В эксплуатационную зону действия КГУП «Примтеплоэнерго» входит 13 источников тепловой энергии – Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А, Котельная п. Ракушка, Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А п. Тимофеевка (центральная), Автоматизированная модульная Котельная п. Ракушка п. Тимофеевка, Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка, Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга, Центральная котельная, п. Ольга, Котельная СШ с. Пермское, Автоматизированная модульная котельная, Котельная СОШ с. Маргаритово, Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов, Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов, Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов.

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Ольгинского муниципального округа состоят из 13 секционированных зон действия теплоисточника (котельная), представляет собой:
· СЦТ 1- зона действия Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А;
· СЦТ 2- зона действия Котельная п. Ракушка, ул. Школьная, 21;
· СЦТ 3- зона действия Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная), ул.  Школьная, 6;
· СЦТ 4- зона действия Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка, ул. Морская, 8;
· СЦТ 5- зона действия Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка, ул. 60 лет Октября, 2А;
· СЦТ 6- зона действия Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга, ул. Ворошилова, 6;
· СЦТ 7- зона действия Центральная котельная, п. Ольга, ул. Дзержинского, 18;
· СЦТ 8- зона действия Котельная СШ с. Пермское, ул. Совхозная, 8;
· СЦТ 9- зона действия Автоматизированная модульная котельная с. Михайловка, ул. Центральная, 15Г;
· СЦТ 10- зона действия Котельная СОШ с. Маргаритово, ул. Школьная, 11;
· СЦТ 11- зона действия Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов, ул. Ленинская, 101А;
· СЦТ 12- зона действия Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов, ул. Пограничная, 7А;
· СЦТ 13- зона действия Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов, ул. Пограничная, 7А.
Расположение котельных на карте поселения представлено в графической части.
Схема теплоснабжения Ольгинского муниципального округа разрабатывается на 2025 год. Данные по изменениям произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности отсутствуют.
1.1.1 В зонах действия производственных котельных

Котельные, находящиеся в производственной зоне, отсутствуют.

1.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.
ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
По состоянию на 01.01.2024 г. на территории Ольгинского муниципального округа осуществляют выработку тепловой энергии 13 источников тепловой энергии. Суммарная установленная мощность котельных составляет 20,364 Гкал/ч.
Основные технические характеристики источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1
Состав и технические характеристики основного оборудования котельных 
	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД

 котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо - уголь

	1.
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А.  с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	Е 1,0-9Р-2
	1
	2003
	0,8
	0,97
	230
	59
	230
	Ежегодно

	
	
	КВт-0,2
	1
	2021
	0,17
	
	230
	59
	
	Ежегодно

	2.
	Котельная пос. Ракушка.  пос. Ракушка,

ул. Школьная, 21
	УВКр-1,0
	1
	2006
	0,86
	3,44
	240
	61
	240
	Ежегодно

	
	
	УВКр-1,0
	1
	2006
	0,86
	
	240
	61
	
	Ежегодно

	
	
	УВКр-1,0
	1
	2006
	0,86
	
	240
	61
	
	Ежегодно

	
	
	УВКр-1,0
	1
	2006
	0,86
	
	240
	61
	
	Ежегодно

	3.
	Автоматизированная модульная котельная №2 пос. Тимофеевка.  пос. Тимофеевка,

ул. Морская, 8
	Normann Prom 600
	1
	2022
	0,52
	1,56
	180
	90
	180
	Ежегодно

	
	
	Normann Prom 600
	1
	2022
	0,52
	
	180
	90
	
	Ежегодно

	
	
	Normann Prom 600
	1
	2022
	0,52
	
	180
	90
	
	Ежегодно

	4.
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка.  с.Серафимовка,ул.60 лет Октября, 2А  
	Synergy-300
	1
	2019
	0,26
	0,52
	210
	90
	210
	Ежегодно

	
	
	УВКр-0,63 РБ
	1
	2019
	0,26
	
	210
	90
	
	Ежегодно

	5.
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга. пгт Ольга, ул. Ворошилова, 6
	Прометей-автомат КВм300
	1
	2016
	0,26
	0,52
	210
	90
	210
	Ежегодно

	
	
	Прометей-автомат КВм300
	1
	2016
	0,26
	
	210
	90
	
	Ежегодно

	6.
	Котельная СШ с. Пермское, ул.Совхозная, 8
	УВКр-0,16
	2
	2021
	0,138
	0,276
	210
	60
	210
	Ежегодно

	7.
	Автоматизированная модульная котельная, с.Михайловка, ул.Центральная,15Г
	Прометей-автомат КВм140
	2
	2016
	0,120
	0,240
	163
	90
	163
	Ежегодно

	8.
	Котельная СОШ, с. Маргаритово, ул. Школьная, 11
	КВТС-0,15
	1
	2019
	0,13
	0,22
	238
	54
	238
	Ежегодно

	
	
	КВТ-0,1
	1
	2000
	0,09
	
	238
	54
	
	Ежегодно

	9.
	Котельная амбулатории

пос. Моряк-Рыболов,                     ул. Ленинская, 101А
	Прометей-автомат КВм140
	2
	2017
	0,12
	0,24
	210
	75-90
	210
	Ежегодно

	10.
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов, ул. Пограничная, 7А
	Прометей-автомат КВм400
	2
	2016
	0,344
	0,688
	283
	90
	283
	Ежегодно

	11.
	автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов, ул. Пограничная, 7А
	Прометей-автомат КВм140
	2
	2016
	0,120
	0,240
	280
	90
	280
	Ежегодно


	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД
 котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо - мазут

	12.
	Центральная котельная, п. Ольга,

ул. Дзержинского, 18
	ТТКМ-4
	1
	1997
	3,4
	6,8
	210
	84
	210
	Ежегодно

	
	
	ТТКМ-4
	1
	1997
	3,4
	
	210
	84
	
	Ежегодно

	13.
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная), ул. Школьная, 6
	УВКа-1,6
	1
	2006
	1,4
	4,2
	210
	90
	210
	Ежегодно

	
	
	УВКа-1,6
	1
	2018
	1,4
	
	210
	90
	
	Ежегодно

	
	
	УВКа-1,6
	1
	2022
	1,4
	
	210
	90
	
	Ежегодно


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 (2,58 Гкал/ч) вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная), данные будут добавлены при последующей актуализации.
Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
Источником централизованного теплоснабжения в с. Веселый Яр являются котельная установленной мощностью 0,97 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,132 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 945 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 80/60 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная п. Ракушка
Источником централизованного теплоснабжения в п. Ракушка являются котельная установленной мощностью 3,44 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,687 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 843,5 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 85/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
Источником централизованного теплоснабжения в п. Тимофеевка являются котельная установленной мощностью 4,2 Гкал/ч. Котельная работает на. Основное топливо мазут, резервное топливо – дизельное топливо. Расчетная тепловая нагрузка котельной 1,172 Гкал/ч.

В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 (2,58 Гкал/ч) вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная), данные будут добавлены при последующей актуализации.
Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 1478 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 85/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
Источником централизованного теплоснабжения в п. Тимофеевка являются котельная установленной мощностью 1,56 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо отсутствует. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,632 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 527 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 85/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
Источником централизованного теплоснабжения в с. Серафимовка являются котельная установленной мощностью 0,52 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо отсутствует. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,151 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 240 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 75/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
Источником централизованного теплоснабжения в п. Ольга являются котельная установленной мощностью 0,52 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо отсутствует. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,181 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении –137,5 м.
Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 75/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Центральная котельная, п. Ольга
Источником централизованного теплоснабжения в п. Ольга являются котельная установленной мощностью 6,8 Гкал/ч. Котельная работает на мазуте. Основное топливо мазут, резервное топливо – дизельное топливо. Расчетная тепловая нагрузка котельной 2,42 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 6112 м. 
Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 75/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная СШ с. Пермское
Источником централизованного теплоснабжения в с. Пермское являются котельная установленной мощностью 0,276 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо отсутствует. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,106 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 35 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 75/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Автоматизированная модульная котельная
Источником централизованного теплоснабжения в с. Михайловка являются котельная установленной мощностью 0,24 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо отсутствует. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,051 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 146,0 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 75/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная СОШ с. Маргаритово
Источником централизованного теплоснабжения в с. Маргаритово являются котельная установленной мощностью 0,22 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо отсутствует. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,08 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 75/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
Источником централизованного теплоснабжения в п. Моряк-Рыболов являются котельная установленной мощностью 0,69 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо отсутствует. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,124 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 187 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 80/60 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
Источником централизованного теплоснабжения в п. Моряк-Рыболов являются котельная установленной мощностью 0,688 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо отсутствует. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,203 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 744 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 80/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
Источником централизованного теплоснабжения в п. Моряк-Рыболов являются котельная установленной мощностью 0,24 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо отсутствует. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,092 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении – 21,5 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет КГУП «Примтеплоэнерго» в отопительный период по температурному графику 80/65 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Вспомогательное оборудование источников тепловой энергии не представлено.

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2023 году, Гкал/ч
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, %
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0,97
	0,08
	0,89
	н/д
	0,89

	2
	Котельная п. Ракушка
	3,44
	0,36
	3,08
	н/д
	3,08

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	4,2
	0,1
	4,1
	н/д
	4,1

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	1,56
	0
	1,56
	н/д
	1,56

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0,52
	0
	0,52
	н/д
	0,52

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0,52
	0
	0,52
	н/д
	0,52

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	6,8
	0,6
	6,2
	н/д
	6,2

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	0,276
	0,036
	0,24
	н/д
	0,24

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	0,24
	0
	0,24
	н/д
	0,24

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0,22
	0,01
	0,21
	н/д
	0,21

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0,69
	0,026
	0,664
	н/д
	0,664

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0,688
	0
	0,688
	н/д
	0,688

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,24
	0
	0,24
	н/д
	0,24

	ИТОГО
	20,364
	1,212
	19,152
	-
	19,152


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2023 год не выдавались. 

Для основного оборудования, установленного на источниках теплоснабжения, производится режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.2.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 1.2.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным на 2023 год.

Таблица 1.2.4
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным на 2023 год
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	620,708
	21,874
	598,834
	уголь
	142,762

	2
	Котельная п. Ракушка
	3 271,62
	205,867
	3 065,75
	уголь
	785,188

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	4 033,19
	378,609
	3 654,58
	мазут
	725,975

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	1 981,54
	13,716
	1 967,83
	уголь
	416,123

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	491,835
	2,46
	489,375
	уголь
	103,29

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	607,958
	8,737
	599,221
	уголь
	127,669

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	9 342,67
	460,273
	8 882,39
	мазут
	1 520,99

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	342,507
	33,618
	308,889
	уголь
	81,515

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	230,84
	8,239
	222,601
	уголь
	48,474

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	326,469
	56,176
	270,293
	уголь
	92,513

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	531,131
	17,048
	514,083
	уголь
	148,943

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	1 010,26
	9,301
	1 000,95
	уголь
	212,149

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	151,187
	3,293
	147,894
	уголь
	31,748

	ИТОГО
	22941,909
	1219,211
	21722,698
	-
	4437,335


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельные в Ольгинском муниципальном округе работают в режиме выработки только тепловой энергии, теплофикационное оборудование на них отсутствует.

Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Сведения о котельном оборудовании представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5
Срок службы основного оборудования котельных
	№ п/п
	Марка котла
	Основной (о); резервный (р)
	Год установки котла
	Срок службы, лет

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А

	1.1
	Е 1,0-9Р-2
	(о)
	2003
	20

	1.2
	КВт-0,2
	(о)
	2021
	2

	2
	Котельная п. Ракушка

	2.1
	УВКр-1,0
	(о)
	2006
	17

	2.2
	УВКр-1,0
	(о)
	2006
	17

	2.3
	УВКр-1,0
	(о)
	2006
	17

	2.4
	УВКр-1,0
	(о)
	2006
	17

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*

	3.1
	УВКа-1,6
	(о)
	2006
	17

	3.2
	УВКа-1,6
	(о)
	2018
	5

	3.3
	УВКа-1,6
	(о)
	2022
	1

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка

	4.1
	Normann Prom 600
	(о)
	2022
	1

	4.2
	Normann Prom 600
	(о)
	2022
	1

	4.3
	Normann Prom 600
	(о)
	2022
	1

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка

	5.1
	Synergy-300
	(о)
	2019
	4

	5.2
	Synergy-300
	(о)
	2019
	4

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга

	6.1
	Прометей-автомат КВм300
	(о)
	2016
	7

	6.2
	Прометей-автомат КВм300
	(о)
	2016
	7

	7
	Центральная котельная, п. Ольга

	7.1
	ТТКМ-4
	(о)
	1997
	26

	7.2
	ТТКМ-4
	(о)
	1997
	26

	8
	Котельная СШ с. Пермское

	8.1
	УВКр-0,16
	(о)
	2021
	2

	8.2
	УВКр-0,16
	(о)
	2021
	2

	9
	Автоматизированная модульная котельная

	9.1
	Прометей-автомат КВм140
	(о)
	2016
	7

	9.2
	Прометей-автомат КВм140
	(о)
	2016
	7

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово

	10.1
	КВТС-0,15
	(о)
	2019
	4

	10.2
	КВТ-0,1
	(о)
	2000
	23

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов

	11.1
	КВТС-0,3
	(о)
	2001
	22

	11.2
	УВКР-0,5
	(о)
	2018
	5

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов

	12.1
	Прометей-автомат КВм400
	(о)
	2016
	7

	12.2
	Прометей-автомат КВм400
	(о)
	2016
	7

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов

	13.1
	Прометей-автомат КВм140
	(о)
	2016
	7

	13.2
	Прометей-автомат КВм140
	(о)
	2016
	7


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:
· паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

· паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

· для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.
Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы водогрейных котлов разный, имеются котлы с превышением срока службы.
Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Ольгинского муниципального округа, отсутствуют.
1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 80/60ºС, 85/65ºС, 75/65ºС и 80/65ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям. 

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.
Температурный график приведен ниже.
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Рисунок. 1.2.1. Температурный график
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Рисунок. 1.2.2. Температурный график

[image: image7.jpg]AMK Mopsik-pbi6onos 6Ne1

TemnepartypHbIit rpacduk Ha 2023 .

'maBHbLIA MH)K%

Kae.T. paiioH, ONbrMHCKUIA np.yy.

gpj }Zfaan qu‘p Kprggé unuana

s < ‘ \ AL
la\ . ok § Ji 3
N\ o R T

; 23

N Lz
,D,anb\eropck”uu cbvmuan

NPOAOIKHMTENBHOCTL OTONUTENLHOTO nepuona, Z,u | 5064
TemnepaTypa BHYTPeHHero Bo3ayxa, t B 18
pacueTHas TeMnepaTypa Hapy)XHOro BO3AyXa, t H.0. -20
pacueTHas TeMnepatypa B nopatouem TpyGonposoge | 80
pacueTHasi TeMniepatypa B 06paTHOM TpyBonposoae 65
CPeAecyTOuHasi | CPeAHEeCYTOUHBIA PACXOA TOMUBA, THT
cp.Temnepatypa Tennoxocutens s cucreme otonnexus| 72,5 | temneparypa Ha OTONUTeNLHBLIIl nepuoa
HapyXHoro 2023
tH t1 t2 tcpr.| tid t2 BO3aYXa yronb aT MasyTt
-20 80,0 65,0 -3,9 | 53,7 | 451 -20 2,18
-19 78,4 63,8 -19 2,12
-18 76,7 62,5 -18 2,06
-17 75,1 61,3 -17 2,01
-16 73,5 60,1 -16 1,95
-15 71,8 58,8 -15 1,89
-14 70,2 57,6 -14 1,84
-13 68,6 56,3 -13 1,78
-12 66,9 55,1 -12 1,72
-11 65,3 53,9 -1 1,66
-10 63,7 52,6 10 1,61
-9 62,1 51,4 -9 1,55
-8 60,4 50,2 -8 1,49
-7 58,8 48,9 -7 1,43
-6 57,2 47,7 -6 1,38
-5 55,5 46,4 -5 1,32
-4 53,9 45,2 -4 1,26
-3 52,3 44,0 -3 1,20
-2 50,6 42,7 -2 1,15
-1 49,0 41,5 -1 1,09
0 47,4 40,3 0 1,03
1 45,7 39,0 1 0,98
2 441 37,8 2 0,92
3 42,5 36,6 3 0,86
4 40,8 35,3 4 0,80
5 39,2 341 5 0,75
6 37,6 32,8 6 0,69
7 35,9 31,6 7 0,63
8 34,3 30,4 8 0,57
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Рисунок. 1.2.3. Температурный график

[image: image8.jpg]TeMmnepatypHbii rpacmnk Ha 2023 r.

MaBHbLIA UH '

AMK TumocbeeBka 2 Kas. T .pailoH,OnbruHckui np yu. HanbHeropckuit counmnan
NPOAOMKMTENLHOCTL OTONUTENLHOTO Nepuoaa, Z, 4 5208
TEMNEpaTypa BHYTPEHHEro Bo3ayxa, t B 18
pacueTHasi TeMrepaTypa HapyXHOro Bo3ayxa, t H.0. -21
pacueTHas TeMneparypa B nofaiouwem Tpybonporoge 80
pacueTHas TeMneparypa B obparHom Tpy6Gonposone 60 360M
cpedecyTouHasi | CpeAHeCyTOYHbIN Pacxon TONMUBa,THT
Cp.TeMnepaTtypa TeNnNOHOCUTENA B CUCTEME OTONJIEHUA 70 Temneparypa Ha OTONUTEeNbHLIN nepuon
HapyxHoro 2023
tH t1 t2 tep.r.| t1 t2 BO3Ayxa ar yronb Masyrt
-21 80,0 60,0 -3,6 | 52,3 | 41,3 -21 5,59
-20 78,4 58,9 -20 5,44
-19 76,8 57,8 -19 5,30
-18 75,2 56,8 -18 5,16
-17 73,6 55,7 -17 5,01
-16 72,1 54,6 -16 4,87
-15 70,5 53,5 -15 4,73
-14 68,9 52,5 -14 4,58
-13 67,3 51,4 -13 4,44
-12 65,7 50,3 -12 4,30
-11 64,1 49,2 -11 4,15
-10 62,5 48,2 -10 4,01
-9 60,9 471 -9 3,87
-8 59,3 46,0 -8 3,72
-7 57,7 44,9 -7 3,58
-6 56,2 43,8 -6 3,44
-5 54,6 42,8 -5 3,29
-4 53,0 1,7 -4 3,15
-3 51,4 40,6 -3 3,01
-2 49,8 39,5 -2 2,86
-1 48,2 38,5 -1 2,72
0 46,6 37,4 0 2,58
1 45,0 36,3 1 2,43
2 43,4 35,2 2 2,29
3 41,8 34,2 ] 2,15
4 40,3 33,1 4 2,00
5 38,7 32,0 5 1,86
6 37,1 30,9 6 1,72
7 35,5 29,8 7 1,58
8 33,9 28,8 8 1,43
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Рисунок. 1.2.4. Температурный график
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MK Muxaitnosxka CLU Kag. 1. paiioH, OnbruHckmii np.yu. HansHeropckuii covnunan
NPOLJOIKUTENBHOCTL OTOMUTENLHOTO Nepuoaa, Z, 4 5184
TeMnepatypa BHYTpeHHero Bo3ayxa, t 8 18
pacuyeTHan TeMnepaTypa HapyXXHoOro Bosgayxa, t H.0. -25
pacyeTHas TemMnepartypa B nogaiowem TpyGonposoae 75
pacyerHan Temneparypa B o6paTtHom Tpy6onporoge 65
cpedecyTouHan | cpeaHeCYTOYHbINA Pacxoa TONANBA, THT
Cp.TeMneparypa TensioHOCUTeNs B cucteMe otonnenusi| 70 Temneparypa Ha OTONUTeNbLHbIK Nepuoa
HapyXHoro 2023
tH t1 t2 tepr.| t1 t2 BO3AyXa yronb ar Masytr
-25 75,0 65,0 -6,9 | 51,0 | 45,2 -25 0,54
-24 73,7 63,9 , -24 0,53
-23 72,3 62,8 -23 0,51
-22 71,0 61,7 -22 0,50
-21 69,7 60,6 -21 0,49
-20 68,4 59,5 -20 0,48
-19 67,0 58,4 -19 0,46
-18 65,7 57,3 -18 0,45
17 64,4 56,3 -17 0,44
-16 63,1 55,2 -16 0,43
-15 61,7 54,1 -15 0,41
-14 60,4 53,0 -14 0,40
-13 59,1 51,9 -13 0,39
-12 57,8 50,8 -12 0,38
-11 56,4 49,7 -11 0,36
-10 55,1 48,6 -10 0,35
-9 53,8 47,5 -9 0,34
-8 52,5 46,4 -8 0,33
-7 51,1 45,3 -7 0,31
-6 49,8 44,2 -6 0,30
-5 48,5 43,1 -5 0,29
-4 47,2 42,0 -4 0,28
-3 45,8 41,0 -3 0,26
-2 44,5 39,9 -2 0,25
-1 43,2 38,8 -1 0,24
0 41,9 37,7 0 0,23
1 40,5 36,6 1 0,21
2 39,2 35,5 2 0,20
3 37,9 34,4 3 0,19
4 36,6 33,3 4 0,18
5 35,2 32,2 5 0,16
6 33,9 311 6 0,15
7 32,6 30,0 7 0,14
8 31,3 28,9 8 0,13
HauanbHuk NTO HdanbHeropckoro dunuana lejgwwy C.B. Ceran
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Temnepartypa BHyTpeHHero Bosayxa, t B 18
pacueTHas TeMniepaTypa HapyxHoro sBosgyx =22
pacuerHas Temnepatypa B nogarowem Tpy6( (5
pacueTHas TemMneparypa B obpariom TpyGo| 65
CpeaecyToyHasi | CpeAHeCYTOUHbLIN PacXon TONNUBA, THT
cp.Temneparypa rennoHocurensi B cucteme| 70 Temneparypa Ha oTonUTenbHLIN nepuoa
HapyxHoro 2023
tH t1 t2 |tcpr.| t1 t2 BO3/yxa AT | yronb masyr
-22 | 75,0 | 65,0 | -4,8 | 50,5 | 44,8 -22 1,30
-21 1 73,6 | 63,8 -21 1,27
-20 | 72,2 | 62,7 -20 1,23
-19 | 70,7 | 61,5 -19 1,20
-18 | 69,3 | 60,3 -18 1,17
-17 | 67,9 | 59,1 17 1,14
-16 | 66,5 | 58,0 -16 1,10
-15 | 65,0 | 56,8 -15 1,07
-14 | 63,6 | 55,6 -14 1,04
13 | 62,2 | 54,4 -13 1,01
-12 | 60,8 | 53,3 -12 0,97
-11 | 59,3 | 52,1 -11 0,94
-10 | 57,9 | 50,9 -10 0,91
-9 | 56,5 | 49,7 -9 0,88
-8 | 551 | 48,6 -8 0,84
-7 | 53,6 | 47,4 -7 0,81
-6 | 52,2 | 46,2 -6 0,78
-5 | 50,8 | 45,0 -5 0,75
-4 1494 | 43,9 -4 0,71
-3 | 47,9 | 42,7 -3 0,68
-2 | 46,5 | 41,5 -2 0,65
-1 | 451 | 40,3 -1 0,62
0 43,7 | 39,2 0 0,58
1 42,2 | 38,0 1 0,55
2 40,8 | 36,8 2 0,52
3 394 356 3 0,49
4 38,0 | 34,5 4 0,45
5 36,5 | 33,3 5 0,42
6 35,1 | 32,1 6 0,39
7 33,7 | 30,9 7 0,36
8 32,3 | 29,8 8 0,32
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Рисунок. 1.2.6. Температурный график
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Nl fH psag VI
Maprapuroso CLU Kag. 1. paitoH, Onbruxckuii np.yu. ,[lanb\Hei:‘Gg{YékﬁM dounuan
NPOAOSIKUTENLHOCTL OTONUTENLHOrO nepuoaa, Z,y | 5088
TeMneparypa BHyTPeHHero Bosayxa, t 18
PacueTHas Temriepatypa HapyXHoOro Bosayxa, t H.o. -21
pacyeTHan TeMnepartypa B nonawiuiem Tpy6onposoae 75
pacueTHas TeMniepatypa 8 o6paTHom Tpy6onpogoae 65
cpegecyrovHas cpenHecyTqublﬁ pacxon ronnuea,THT
cp.TeMnepaTypa TEMNNOHOCUTENA B CUCTEME OTONNEHUS 70 TemnepaTypa Ha oTonUTenbHbLIN nepuon
HapyxHoro 2023
tH t1 t2 tcpr.| t1 t2 BO3ayXa Aar yronb Masyr
-21 75,0 65,0 -4,3 | 50,6 | 44,9 -21 1,03
-20 73,5 63,8 -20 1,00
-19 72,1 62,6 -19 0,98
-18 70,6 61,4 -18 0,95
-17 69,2 60,2 -17 0,92
-16 67,7 59,0 -16 0,90
-15 66,2 57,8 -15 0,87
-14 64,8 56,6 -14 0,84
-13 63,3 55,4 -13 0,82
-12 61,8 54,2 12 0,79
-11 60,4 52,9 -11 0,77
-10 58,9 51,7 -10 0,74
-9 57,6 50,56 -9 0,71
-8 56,0 49,3 -8 0,69
-7 54,5 48,1 -7 0,66
-6 53,1 46,9 -6 0,63
-5 51,6 45,7 -5 0,61
-4 50,2 44,5 -4 0,58
-3 48,7 43,3 -3 0,55
-2 47,2 42,1 -2 0,53
-1 45,8 40,9 -1 0,50
0 44,3 39,7 0 0,48
1 42,8 38,5 1 0,45
2 41,4 37,3 2 0,42
3 39,9 36,1 3 0,40
4 38,5 34,9 4 0,37
5 37,0 33,7 5 0,34
6 35,56 32,5 6 0,32
7 34,1 31,3 7 0,29
8 32,6 30,1 8 0,26
Havanbhuk MTO [ansHeropckoro dounuana A% .- C.B.Ceran
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Рисунок. 1.2.7. Температурный график
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MNMepmckoe CLU KaB. T. paitoH, OnbruHCKMiA nNp.yu. 1 counuan
NPOAOMKHUTENLHOCTb OTONUTENLHOTO nepuona, Z,u | 5016
Temnepatypa BHyTpeHHero sosgyxa, t s 18
pacyerHas Temrneparypa HapyXHoro Bossyxa, t H.o. -22
pacueTHan Temneparypa B nogatoinem Tpybonporope 75
pacyeTtHan Temnepatypa B o6paTtHomM Tpy6onpogoge 65
cpegecyrtovyHasn cpe.quecy“roqublﬁ pacxoj ronnuea,THT
Cp.reMneparypa TensioHocuTens B cucreme otonnenwus! 70 Temneparypa Ha oTOoNUTeNnbLHbLIN Nepuog
HapyXHoro 2023
tH t1 t2 tcpr.| t1 t2 BO3AyXa ar yronb Masyr
-22 75,0 65,0 -4,8 | 50,5 | 44,8 -22 1,17
-21 73,6 63,8 -21 1,15
-20 72,2 62,7 -20 1,12
-19 70,7 61,5 -19 1,09
-18 69,3 60,3 -18 1,06
-17 67,9 59,1 -17 1,03
-16 66,5 58,0 -16 1,00
-15 65,0 56,8 -15 0,97
-14 63,6 55,6 -14 0,94
-13 62,2 54,4 -13 0,91
-12 60,8 53,3 -12 0,88
-11 59,3 52,1 -11 0,85
-10 57,9 50,9 -10 0,82
-9 56,5 49,7 -9 0,79
-8 55,1 48,6 -8 0,76
-7 53,6 47.4 -7 0,73
-6 52,2 46,2 -6 0,70
-5 50,8 45,0 ) 0,68
-4 49.4 43,9 -4 0,65
-3 47,9 427 -3 0,62
-2 46,5 41,5 -2 0,59
-1 45,1 40,3 -1 0,56
0 43,7 39,2 0 0,53
1 42,2 38,0 1 0,50
2 40,8 36,8 2 0,47
3 39,4 35,6 3 0,44
4 38,0 34,5 4 0,41
5 36,5 33,3 5 0,38
6 35,1 32,1 6 0,35
7 33,7 30,9 7 0,32
8 32,3 29,8 8 0,29
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NPOAOIKUTENLHOCTE OTOMUTENLHOTO Nepuoaa, Z, u 5208
TeMnepaTypa BHyTPeHHero Bo3ayxa, t B 18
pacueTHan TemnepaTypa HapyXHOro BO3ayxa, t H.0. -21
pacueTHas TemnepaTtypa B nogaiouem TpyGonposoge 80
pacueTHas Temnepatypa B o6patHoM TpyGonposoge 60
Cpenecyro4yHas cpe.qucyTqublﬁ pacxon Tonnuea,THT
cp.TeMnepaTypa TENNOHOCUTENA B CUCTEeMe OTONNeHus 70 TeMnepaTypa Ha OTONUTENbLHBLIN nepvon
Hapy»KHOro 2023
tH t1 t2 tep.r.| t1 t2 BO3AYXa aTr yronb masyr
-21 80,0 60,0 -3,6 | 52,0 | 41,0 -21 2,19
-20 78,4 58,9 -20 2,14
-19 76,8 57,8 -19 2,08
-18 75,2 56,8 -18 2,03
17 73,6 55,7 -17 1,97
-16 72,1 54,6 -16 1,91
-15 70,5 53,5 -15 1,86
-14 68,9 52,5 -14 1,80
-13 67,3 51,4 -13 1,74
-12 65,7 50,3 -12 1,69
-11 64,1 49,2 -11 1,63
-10 62,5 48,2 -10 1,58
-9 60,9 47 1 -9 1,52
-8 59,3 46,0 -8 1,46
-7 57,7 44,9 -7 1,41
-6 56,2 43,8 -6 1,35
-5 54,6 42,8 -5 1,29
-4 53,0 a1,7 -4 1,24
-3 51,4 40,6 -3 1,18
-2 49,8 39,5 -2 1,13
-1 48,2 38,5 -1 1,07
0 46,6 37,4 0 1,01
1 45,0 36,3 1 0,96
2 43,4 35,2 2 0,90
3 41,8 34,2 3 0,84
4 40,3 33,1 2 0,79
5 38,7 32,0 5 0,73
6 37,1 30,9 6 0,68
7 35,5 29,8 7 0,62
8 33,9 28,8 8 0,56
HavanbHiuk NTO JanbHeropckoro dunuana {/j:’ C.B.Ceran





Рисунок. 1.2.9. Температурный график
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2023 r.

HanbHeropckuit counuan

NPOAOIKUTENLHOCTE OTONUTENLHOrO nepuona, Z,u | 5208
TeMmnepaTypa BHyTPEHHEro Bo3ayxa, t B 18
pacueTHas Temneparypa HapyXHOro Bo3zyxa, t H.0. -21
pacyeTHas TemMnepatypa B nofatowem TpyGonposoge | 85
pacueTHas TemnepaTypa B 06paTHOM Tpy6onposoge 65
CPEeAecyTouHan | CPeAHEeCYTOUHLIA PACXOA TONNMBA, THT
Cp.TeMnepatypa Tennoxocutens e cucteme otonnenusi| 75 | temneparypa Ha OTONUTENbHbLIN Nepuoa
HapyXHoro 2023
tH t1 t2 tep.r.] t1 t2 BO3ayxa arT yronb Masyt
-21 85,0 65,0 -3,6 | 54,8 | 43,8 -21 10,62
-20 83,3 63,8 -20 10,35
-19 81,6 62,6 -19 10,08
-18 79,8 61,4 -18 9,81
17 78,1 60,2 -17 9,563
-16 76,4 59,0 -16 9,26
-15 74,7 57,8 -15 8,99
-14 73,0 56,6 -14 8,72
-13 71,3 55,4 -13 8,44
-12 69,5 54,2 -12 8,17
-11 67,8 52,9 -11 7,90
-10 66,1 51,7 -10 7,63
-9 64,4 50,5 -9 7,35
-8 62,7 49,3 -8 7,08
-7 60,9 48,1 -7 6,81
-6 59,2 46,9 -6 6,54
-5 57,5 45,7 -5 6,26
-4 55,8 44,5 -4 5,99
-3 54,1 43,3 -3 5,72
-2 52,4 421 -2 5,45
-1 50,6 40,9 -1 5,18
0 48,9 39,7 0 4,90
1 47,2 38,5 1 4,63
2 455 37,3 2 4,36
3 43,8 36,1 3 4,09
4 421 34,9 4 3,81
5 40,3 33,7 5 3,54
6 38,6 32,5 6 3,27
7 36,9 31,3 7 3,00
8 35,2 . 30,1 8 2,72
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Рисунок. 1.2.10. Температурный график
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koT. AMK LiPBE KaB. T. paiioH ,OnbruHckuii np yu. chunuan
NPOAOIKATENLHOCTL OTONUTENLHOTO nepuoaa, Z,y | 5208
TeMNepatypa BHyTPeHHero Bo3ayxa, t B 18
pacueTHas TeMnepaTypa HapyHOro Bo3ayxa, t H.o. -21
pacyeTHas Temnepatypa B nogatoweM TpyGonposoae 75
pacyeTHas TeMnepartypa B o6paTtHom TpyBGonposoge 60
CPeAECYTOUHAS peAHECYTOUHBI PACXOA TONNUBA,T
Cp.Temnepatypa TennoHocutens s cucteme otonnenus| 67,5 | remneparypa Ha OTONUTENLHLIN nepuoa
HaPYXHOro 2023
tH t1 t2 tep.r.| t1 t2 Bo3ayxa yronb aT masyr
-21 75,0 60,0 -3,6 | 49,6 | 41,3 -21 1,46
-20 73,5 58,9 -20 1,42
-19 72,1 57,8 -19 1,38
-18 70,6 56,8 -18 1,36
-17 69,2 55,7 -17 1,31
-16 67,7 54,6 -16 1,27
-15 66,2 53,5 -15 1,24
14 64,8 52,5 -14 1,20
-13 63,3 51,4 -13 1,16
-12 61,8 50,3 12 1,12
-11 60,4 49,2 -1 1,09
-10 58,9 48,2 -10 1,05
-9 57,5 471 -9 1,01
-8 56,0 46,0 -8 0,97
-7 54,5 44,9 -7 0,94
-6 53,1 43,8 -6 0,90
-5 51,6 42,8 -5 0,86
-4 50,2 41,7 -4 0,82
-3 48,7 40,6 -3 0,79
-2 47,2 39,5 -2 0,75
-1 45,8 38,5 -1 0,71
0 443 37,4 0 0,67
1 42,8 36,3 1 0,64
2 41,4 35,2 2 0,60
3 39,9 34,2 3 0,56
4 38,5 33,1 4 0,52
5 37,0 32,0 5 0,49
6 35,5 30,9 6 0,45
7 34,1 29,8 7 0,41
8 32,6 28,8 8 0,37
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Рисунок. 1.2.11. Температурный график
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HancHeropckuit oununan

NPOACIIKUTENLHOCTL OTONUTENILHOTO Nepuoaa, Z, 4 5208
Temnepatypa BHYTPeHHero sosnyxa, t 8 18
pacueTHasi TeMnepaTypa HapyHOro Bosayxa, t H.o. -21
PacueTHas TemnepaTypa B nogaioiem Tpybonposone 85
pacueTHas Temnepatypa B o6paTtHoM TpyGonposoae 65
cpefecyTouHas | CcpeAHeCYTOYHbIA PacXos TONNUBA,THT
cp.TeMnepaTypa TeNnnoHOCUTENA B CUCTEME OToRNeHust| 75 Temneparypa Ha OTONUTENbHLIA Nepuos
HapyXHoro 2023
tH t1 t2 tcpr.| t1 {2 BO3aYXa yronkb MasyTt ar
-21 85,0 65,0 -3,6 | 55,1 | 44,0 -21 5,21
-20 83,3 63,8 -20 5,08
-19 81,6 62,6 -19 4,94
-18 79,8 61,4 -18 4,81
-17 78,1 60,2 -17 4,68
-16 76,4 59,0 -16 4,54
-15 74,7 57,8 -15 4,41
-14 73,0 56,6 -14 4,28
-13 71,3 55,4 13 4,14
-12 69,5 54,2 -12 4,01
-11 67,8 52,9 -11 3,88
-10 66,1 51,7 -10 3,74
-9 64,4 50,5 -9 3,61
-8 62,7 49,3 -8 3,47
-7 60,9 48,1 -7 3,34
-6 59,2 46,9 -6 3,21
~5 57,5 45,7 -5 3,07
-4 55,8 44,5 -4 2,94
-3 54,1 43,3 -3 2,81
-2 52,4 42,1 -2 2,67
-1 50,6 40,9 -1 2,54
0 48,9 39,7 0 2,41
1 47,2 38,5 1 2,27
2 455 37,3 2 2,14
3 43,8 36,1 3 2,00
4 42,1 34,9 4 1,87
5 40,3 33,7 5 1,74
6 38,6 32,5 6 1,60
7 36,9 31,3 7 1,47
8 35,2 30,1 8 1,34
HavanebHuk NTO [danbHeropckoro dunuana C.B. Ceran
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HanbHeropckuii thunuan

NPOAOIKUTENLHOCTb OTONUTENLHOTO nepuona, Z,u | 5208
TeMmnepaTtypa BHyTPEHHEro Bo3ayxa, t B 18
pacueTHas TeMnepaTypa HapyXHoro Bo3ayxa, t H.0, -21
pacueTHas Temneparypa B nogatwuem TpySonposoge 85
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Рисунок. 1.2.13. Температурный график

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, осенне-весенние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. 
Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.6.
Таблица 1.2.6
Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2023 год 
	№ кот.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2023 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0,97
	620,708
	639,9

	2
	Котельная п. Ракушка
	3,44
	3 271,62
	951,1

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	4,2
	4 033,19
	960,3

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	1,56
	1 981,54
	1270,2

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0,52
	491,835
	945,8

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0,52
	607,958
	1169,2

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	6,8
	9 342,67
	1373,9

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	0,276
	342,507
	1241,0

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	0,24
	230,84
	961,8

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0,22
	326,469
	1484,0

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0,69
	531,131
	769,8

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0,688
	1 010,26
	1468,4

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,24
	151,187
	629,9

	
	ИТОГО:
	20,364
	22941,909
	-


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, на котельных имеются, информация по типам отсутствует.
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, не предоставлено.
1.2.11 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

На котельных схема ХВО – отсутствует. В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельных используется вода из водопровода.
1.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Выявленных нарушений по результатам проверки надзорных органов нет, предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
1.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных

На территории Ольгинского муниципального округа функционируют 13 котельных. На котельных основным топливом является уголь, мазут. Доля установленной мощности котельных, работающих на угле, составляет 90 %. Доля установленной мощности котельных, работающих на мазуте, составляет 10 %.
Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.7. 
Таблица 1.2.7
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2023 год

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	4208,4308
	142,762

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	4195,789
	785,188

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	мазут
	41320
	725,975

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	4985,701
	416,123

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	4984,3514
	103,29

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	4964,333
	127,669

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	41320
	1 520,99

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	4246,5206
	81,515

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	5008,0142
	48,474

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	4154,1535
	92,513

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	4221,569
	148,943

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	4980,6078
	212,149

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	4999,6849
	31,748


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
1.2.14 Сведения о резервном топливе котельных

Резервное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.
1.2.15 Эксплуатационные показатели функционирования котельных

Эксплуатационные показатели котельной представлены в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8
Эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности теплоснабжающей организации – КГУП «Примтеплоэнерго»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	более 26 

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	240

	Собственные нужды
	%
	0,02

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-


1.2.16 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Изменения в характеристиках котельных Ольгинского муниципального округа не выявлены.
1.2.17 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Ольгинского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Передача тепловой энергии от котельных до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей. Протяжённость тепловых сетей составляет 11,4165 км. Система теплоснабжения двухтрубная. 
1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения представлены в графической части.
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к источникам теплоснабжения, составляет 11,4165 км в двухтрубном исчислении.
Тип прокладки сетей – наземный в каналах.

В качестве изоляционного материала используется ППУ, минеральная вата, ПСБс.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация) и П-образные компенсаторы.
Характеристика тепловых сетей источников теплоснабжения Ольгинского муниципального округа представлена в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1
Характеристика тепловых сетей

	Наименование ИТЭ
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопровода на участке, мм
	Условный проход, Ду, мм
	Общая протяженность трубопроводов участка сети, в двух тр-ом исчислении, м
	Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС)
	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке 
(Н, м)
	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционный материал
	Толщина в мм

	ЦК п. Ольга
	ул.Ленинская
	325
	300
	17
	Магистральн.
	1,5
	1991
	 минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Ленинская
	325
	300
	48
	Магистральн.
	 
	2021
	ПСБс
	65

	ЦК п. Ольга
	ул.Ленинская
	325
	300
	149
	Магистральн.
	 
	2011
	минвата
	100

	ЦК п. Ольга
	ТК2 - ТК4
	325
	300
	3
	Магистральн.
	 
	2011
	ПСБс
	60

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская ТК22 - ТК23
	273
	250
	10
	Магистральн.
	 
	1991
	ПСБс
	60

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская
	219
	200
	78
	Магистральн.
	1,5
	1991
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская
	219
	200
	60
	Магистральн.
	1,5
	2018
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская
	219
	200
	140
	Магистральн.
	1,5
	2019
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская
	159
	150
	40
	Магистральн.
	1,5
	2020
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская
	159
	150
	156
	Магистральн.
	0
	2016
	ПСБ-С
	60

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева Сбер - Арсеньева 26
	325
	300
	25
	Магистральн.
	0
	2020
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева УТ4 - УТ42
	325
	300
	38
	Магистральн.
	0
	2021
	ПСБс
	65

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева УТ4 - УТ42
	273
	250
	66
	Магистральн.
	0
	1991
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева УТ4 - УТ42 (ТК22 - ТК41)
	273
	250
	10
	Магистральн.
	0
	1991
	ПСБс
	60

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева УТ4 - УТ42
	273
	250
	152
	Магистральн.
	0
	1991
	ПСБс
	65

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева УТ4 - УТ42
	273
	250
	40
	Магистральн.
	0
	2008
	ПСБс
	60

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева УТ4 - УТ42
	273
	250
	22
	Магистральн.
	0
	2011
	ПСБс
	60

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева ТК42 - ТК42а
	273
	250
	23
	Квартальн.
	0
	1991
	ПСБс
	60

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева 16 - Дзержинского 29
	159
	150
	31
	Магистральн.
	2
	2020
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	159
	150
	116
	Магистральн.
	2
	1971
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	159
	150
	50
	Магистральн.
	2
	2019
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	159
	150
	30
	Магистральн.
	2
	2015
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	159
	150
	60
	Магистральн.
	2
	2009
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	159
	150
	154
	Магистральн.
	2
	2011
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Дзержинского
	133
	125
	325
	Магистральн.
	1,5
	1991
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Дзержинского (ТК15 - ТК19)
	108
	100
	50
	Магистральн.
	 
	1991
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	108
	100
	115,5
	Квартальн.
	1,5
	1971
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева Клуб
	108
	100
	35
	Квартальн.
	1,5
	2020
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	108
	100
	160
	Квартальн.
	1,5
	2016
	минвата
	70

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	108
	100
	31,5
	Квартальн.
	1,5
	2015
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	108
	100
	5
	Квартальн.
	1,5
	2014
	минвата
	70

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	108
	100
	180
	Квартальн.
	1,5
	2008
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	108
	100
	112
	Квартальн.
	1,5
	2011
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	89
	80
	50
	Квартальн.
	1,5
	2009
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Ленинская
	108
	100
	31,6
	Квартальн.
	1,5
	2011
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Ленинская
	108
	100
	49,4
	Квартальн.
	2,5
	2014
	минвата
	70

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская
	89
	80
	96,5
	Квартальн.
	1,5
	1971
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская
	89
	80
	60
	Квартальн.
	1,5
	2011
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская
	76
	70
	107
	Квартальн.
	1,5
	2010
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская
	108
	100
	23,5
	Квартальн.
	1,5
	2007
	минвата
	70

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская 36
	108
	100
	17
	Квартальн.
	1,5
	2020
	минвата
	70

	ЦК п. Ольга
	ул.Комсомольская
	108
	100
	27
	Квартальн.
	1,5
	2011
	минвата
	70

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	76
	70
	374
	Квартальн.
	1,5
	1971
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	76
	70
	180
	Квартальн.
	1,5
	2007
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	76
	70
	60
	Квартальн.
	1,5
	2009
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева
	57
	50
	90
	Квартальн.
	1,5
	2009
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул. Октябрьская
	57
	50
	738
	Квартальн.
	1,5
	1971
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул. Октябрьская
	57
	50
	15
	Квартальн.
	1,5
	2014
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Партизанская
	57
	50
	100
	Квартальн.
	1,5
	2007
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул. 8 Марта
	57
	50
	18
	Квартальн.
	1,5
	2006
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул. 8 Марта
	57
	50
	2
	Квартальн.
	2,5
	2014
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул. 8 Марта
	57
	50
	46
	Квартальн.
	1,5
	2007
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул. 8 Марта
	57
	50
	72
	Квартальн.
	1,5
	2019
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Дзержинского
	45
	40
	274
	Квартальн.
	1,5
	1971
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	ул.Дзержинского
	45
	40
	105
	Квартальн.
	1,5
	2011
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Дзержинского
	57
	50
	23
	Квартальн.
	1,5
	2008
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Дзержинского 34
	57
	50
	12
	Квартальн.
	1,5
	2020
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Дзержинского 
	57
	50
	35
	Квартальн.
	1,5
	2009
	минвата
	50

	ЦК п. Ольга
	ул.Арсеньева, 8 марта
	32
	25
	474
	Квартальн.
	1,5
	1971
	 минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	К малокварт.и индив. домам
	25
	20
	500
	Квартальн.
	1,5
	1971
	минвата
	30

	ЦК п. Ольга
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦК п. Ольга
	ВСЕГО
	 
	 
	6112
	 
	 
	 
	 
	 

	АМК ЦРБ п. Ольга
	Котельная - ТК1
	89
	80
	16
	Магистральн.
	 
	2016
	минвата
	50

	АМК ЦРБ п. Ольга
	ТК1 - Гараж
	108
	100
	9
	Квартальн.
	1,2
	1982
	минвата
	50

	АМК ЦРБ п. Ольга
	ТК1 - ТК2
	108
	100
	31
	Магистральн.
	1,2
	1982
	минвата
	50

	АМК ЦРБ п. Ольга
	ТК2 - Прачечная
	76
	65
	13,5
	Квартальн.
	1,2
	1982
	минвата
	50

	АМК ЦРБ п. Ольга
	ТК2 - ТК3
	108
	100
	55,5
	Магистральн.
	1,2
	1982
	минвата
	50

	АМК ЦРБ п. Ольга
	ТК3 - ЦРБ
	108
	100
	12,5
	Квартальн.
	1,2
	1982
	минвата
	50

	АМК ЦРБ п. Ольга
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АМК ЦРБ п. Ольга
	ВСЕГО
	 
	 
	137,5
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК1 - ТК2
	219
	150
	22,5
	Магистральн.
	1,5
	1999
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК2 - ТК3
	76
	65
	77,5
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК3 - Первомайская 4
	57
	50
	30,5
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК2 - ТК4
	219
	150
	42
	Магистральн.
	1,5
	1999
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК4 - УТ1
	108
	100
	23
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	УТ1 - Первомайская 9
	89
	80
	11
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	УТ1 - ТК5
	108
	100
	38
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК5 - Первомайская 7
	76
	65
	17
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК4 - ТК6
	219
	150
	48
	Магистральн.
	1,5
	1999
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК6 - Первомайская 22
	108
	100
	22
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК6 - УТ2
	108
	100
	65
	Квартальн.
	 
	1980
	ПСБС
	55

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	УТ2 - Первомайская 18
	108
	100
	9,5
	Квартальн.
	 
	1980
	ПСБС
	55

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	УТ2 - Первомайская 16
	108
	100
	9,5
	Квартальн.
	 
	1980
	ПСБС
	55

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	Котельная - ТК7
	219
	150
	11,5
	Магистральн.
	1,5
	1999
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК7 - ТК8
	57
	50
	15
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК8 - Первомайская 10
	45
	40
	21
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	30

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК7 - ТК9
	219
	150
	23
	Магистральн.
	1,5
	1999
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК9 - ТК11
	89
	80
	50
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК11 - Школа м (Приозёрная 9)
	89
	80
	4
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК9 - ТК10
	219
	150
	11
	Магистральн.
	1,5
	1999
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК10 - ТК12
	57
	50
	5,5
	Квартальн.
	1,5
	1980
	минвата
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК12 - Узел связи
	57
	50
	50
	Квартальн.
	 
	1980
	ПСБС
	40

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК10 - ТК14
	219
	200
	234
	Магистральн.
	 
	1980
	ПСБС
	65

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК10 - ТК14
	219
	200
	28
	Магистральн.
	1,5
	1999
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК14 - Школьная 27
	57
	50
	83
	Квартальн.
	1,5
	2021
	минвата
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК14 - ТК13
	219
	150
	38
	Магистральн.
	1,5
	1999
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК14 - ТК13
	108
	100
	40
	Магистральн.
	1,5
	2021
	минвата
	70

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК14 - ТК13
	108
	100
	30
	Магистральн.
	 
	2021
	ПСБС
	55

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК14 - ТК13
	108
	100
	95
	Магистральн.
	 
	2022
	ПСБС
	55

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК13 - Ленина 1
	108
	100
	90
	Квартальн.
	 
	1980
	ПСБС
	55

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК14 - ТК15
	108
	100
	40
	Квартальн.
	 
	1980
	ПСБС
	45

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК15 - Столовая Д/С
	76
	65
	13
	Квартальн.
	 
	1980
	ПСБС
	45

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ТК15 - Школа б (Школьная 1б)
	108
	100
	180,5
	Квартальн.
	 
	1980
	ПСБС
	50

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. №1 п. Тимофеевка
	ВСЕГО
	 
	 
	1478
	 
	 
	 
	 
	 

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	Котельная - УТ1
	108
	100
	16
	Магистральн.
	 
	2022
	ПСБС
	55

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ1 - УТ2
	133
	125
	25
	Магистральн.
	 
	2006
	ПСБС
	55

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ1 - УТ2
	133
	125
	11
	Магистральн.
	 
	2006
	минвата
	40

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ2 - Склад в/ч
	58
	50
	29
	Квартальн.
	 
	2006
	минвата
	40

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ2 - УТ3
	133
	125
	86
	Магистральн.
	 
	2006
	минвата
	40

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ3 - Штаб в/ч
	76
	65
	34
	Квартальн.
	 
	2006
	минвата
	40

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ3 - УТ4
	133
	125
	26
	Магистральн.
	 
	2006
	минвата
	40


	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ3 - УТ4
	133
	125
	107
	Магистральн.
	 
	2006
	ПСБС
	55

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ4 - Морская 1
	108
	100
	3,5
	Квартальн.
	 
	2006
	минвата
	40

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ4 - Морская 1
	108
	100
	13,5
	Квартальн.
	 
	2006
	минвата
	40

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ4 - УТ5
	133
	125
	16
	Магистральн.
	 
	2006
	ПСБС
	55

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ4 - УТ5 (подача)
	133
	125
	31
	Магистральн.
	 
	2006
	ПСБС
	55

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ4 - УТ5 (обратка)
	108
	100
	
	Магистральн.
	 
	2006
	ПСБС
	55

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ5 - Морская 2
	108
	100
	20
	Квартальн.
	 
	2006
	минвата
	40

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ5 - Морская 3
	108
	100
	51
	Магистральн.
	 
	2006
	ПСБС
	55

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ5 - Морская 3 (подача)
	108
	100
	18
	Квартальн.
	 
	2006
	ПСБС
	55

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ5 - Морская 3 (обратка)
	89
	80
	
	Квартальн.
	 
	2006
	ПСБС
	55

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	УТ5 - Морская 3
	89
	80
	40
	Квартальн.
	 
	2006
	ПСБС
	55

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АМК №2 п. Тимофеевка 
	ВСЕГО
	 
	 
	527
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. с. Весёлый Яр
	Котельная - УТ1
	76
	65
	60
	Магистральн.
	 
	2003
	ППУ
	30

	Кот. с. Весёлый Яр
	Котельная - Трактовая 10
	57
	50
	152
	Квартальн.
	 
	2001
	ПСБС
	40

	Кот. с. Весёлый Яр
	Котельная - СДК
	57
	50
	25
	Квартальн.
	 
	2020
	минвата
	30

	Кот. с. Весёлый Яр
	УТ1 - ТК1
	76
	65
	270
	Магистральн.
	 
	2003
	ППУ
	40

	Кот. с. Весёлый Яр
	ТК1 - Набережная 62
	45
	40
	12
	Квартальн.
	 
	2003
	минвата
	10

	Кот. с. Весёлый Яр
	ТК1 - ТК2
	76
	65
	64
	Магистральн.
	 
	2003
	ППУ
	40

	Кот. с. Весёлый Яр
	ТК2 - ТК3
	57
	50
	16
	Квартальн.
	 
	2018
	минвата 
	30

	Кот. с. Весёлый Яр
	ТК3 - Набережная 64
	57
	50
	19
	Квартальн.
	 
	2018
	минвата 
	30

	Кот. с. Весёлый Яр
	ТК3 - Набережная 65
	57
	50
	14
	Квартальн.
	 
	2018
	минвата 
	30

	Кот. с. Весёлый Яр
	ТК2 - ТК4
	57
	50
	280
	Магистральн.
	 
	2003
	ППУ
	40

	Кот. с. Весёлый Яр
	ТК4 - Заводская 1
	57
	50
	33
	Квартальн.
	 
	2003
	ППУ
	30

	Кот. с. Весёлый Яр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. с. Весёлый Яр
	ВСЕГО
	 
	 
	945
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. п. Ракушка
	Кот - УТ1
	219
	200
	19
	Магистральн.
	 
	2004
	ПСБс
	65

	Кот. п. Ракушка
	УТ1 - ТК1
	325
	300
	80
	Магистральн.
	 
	1
	ПСБС
	65

	Кот. п. Ракушка
	УТ1 - ТК1
	325
	300
	79
	Магистральн.
	 
	1
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	ТК1 - УТ2
	159
	150
	32
	Магистральн.
	 
	2004
	ПСБс
	60

	Кот. п. Ракушка
	УТ2 - Адм. Федюковского 26
	89
	80
	28,5
	Квартальн.
	1,5
	2004
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	УТ2 - Адм. Федюковского 24
	89
	80
	5
	Квартальн.
	 
	2004
	ПСБс
	50

	Кот. п. Ракушка
	УТ2 - УТ3
	159
	150
	28
	Магистральн.
	 
	2004
	ПСБс
	60

	Кот. п. Ракушка
	УТ2 - УТ3
	133
	125
	136,5
	Магистральн.
	 
	2004
	ПСБс
	55

	Кот. п. Ракушка
	УТ3 - УТ4
	159
	150
	16
	Магистральн.
	1,5
	2015
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	УТ3 - УТ4
	108
	100
	2
	Магистральн.
	 
	2004
	ПСБс
	55

	Кот. п. Ракушка
	УТ4 - Адм. Федюковского 31
	89
	80
	16,5
	Квартальн.
	 
	2010
	ПСБс
	50

	Кот. п. Ракушка
	УТ4 - Адм. Федюковского 31
	89
	80
	14,5
	Квартальн.
	1,5
	2010
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	УТ4 - ТК2
	108
	100
	100,5
	Магистральн.
	 
	2004
	ПСБс
	55

	Кот. п. Ракушка
	УТ4 - ТК2
	108
	100
	3
	Магистральн.
	1,5
	2004
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	ТК2 - УТ5
	108
	100
	12
	Квартальн.
	1,5
	2004
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	УТ5 - Адм. Федюковского 30
	108
	100
	0,5
	Квартальн.
	 
	2004
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	УТ5 - Адм. Федюковского 32
	89
	80
	70
	Квартальн.
	 
	2004
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	УТ5 - Адм. Федюковского 32
	89
	80
	33,5
	Квартальн.
	1,5
	2004
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	Кот - ТК3
	89
	80
	43,5
	Квартальн.
	1,5
	2010
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	ТК3 - Школьная 18
	57
	50
	40,5
	Квартальн.
	1,5
	2010
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	ТК3 - Школьная 19 (Д/С)
	57
	50
	39
	Квартальн.
	1,5
	2010
	минвата
	40

	Кот. п. Ракушка
	ТК3 - Школьная 19 (Д/С)
	57
	50
	44
	Квартальн.
	 
	2010
	ПСБс
	40

	Кот. п. Ракушка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. п. Ракушка
	ВСЕГО
	 
	 
	843,5
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная ЦРБ с. Моряк Рыболов
	Котельная - ТК1
	108
	100
	15
	магистр.
	1,4
	1977
	минвата
	30

	Котельная ЦРБ с. Моряк Рыболов
	ТК1 - Амбулатория
	89
	80
	22
	кварт.
	1,4
	1977
	минвата
	30

	Котельная ЦРБ с. Моряк Рыболов
	ТК1 - Пищеблок
	89
	80
	9,5
	кварт.
	1,4
	1977
	минвата
	30

	Котельная ЦРБ с. Моряк Рыболов
	ТК1 - ТК2
	89
	80
	30,5
	магистр.
	1,4
	1977
	минвата
	30

	Котельная ЦРБ с. Моряк Рыболов
	ТК2 - Ленинская 109
	89
	80
	8
	кварт.
	1,3
	2002
	минвата
	32

	Котельная ЦРБ с. Моряк Рыболов
	ТК2 - Ленинская 111
	57
	50
	102
	кварт.
	1,3
	2020
	минвата
	40

	Котельная ЦРБ с. Моряк Рыболов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная ЦРБ с. Моряк Рыболов
	ВСЕГО
	 
	 
	187
	 
	 
	 
	 
	 

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	АМК №1 - УП1
	108
	100
	1,5
	магистр.
	 
	2016
	минвата
	60

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	УП1 - УТ1
	108
	100
	11
	магистр.
	 
	2016
	минвата
	60

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	УТ1 - УТ3
	76
	65
	36
	кварт.
	 
	2002
	минвата
	60

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	УТ1 - ТК1
	101
	88
	212
	магистр.
	0,9
	2002
	ППУ
	44

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК1 - Пограничная 5 (СДК)
	108
	100
	78,5
	кварт.
	1,3
	1977
	минвата
	35

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК1 - ТК2
	108
	100
	68
	магистр.
	1,3
	1977
	минвата
	35

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК2 - ТК3
	108
	100
	48
	магистр.
	1,3
	1977
	минвата
	35

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК3 - ТК8
	76
	65
	32
	кварт.
	1,3
	1977
	минвата
	35

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК8 - Пограничная 11 (Музей)
	76
	65
	1
	кварт.
	1,1
	1977
	минвата
	20

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК2 - ТК4
	108
	100
	32
	кварт.
	1,3
	2002
	минвата
	35

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК4 - Пограничная 9 (Почта)
	76
	65
	7
	кварт.
	1,1
	2002
	минвата
	20

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК4 - Пограничная 7 (Д/С)
	108
	100
	62
	кварт.
	1,2
	2002
	минвата
	30

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК2 - ТК5
	76
	65
	12
	кварт.
	1,3
	2002
	минвата
	30

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК5 - Школьная 3 (Школа)
	76
	65
	7
	кварт.
	1,3
	2002
	минвата
	30

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК5 - ТК6
	76
	65
	26
	кварт.
	1,3
	2002
	минвата
	30

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК6 - Школьная 3 (Школа)
	76
	65
	7
	кварт.
	1,3
	2002
	минвата
	30

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК6 - Начальная школа
	76
	65
	14
	кварт.
	1,3
	2002
	минвата
	30

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК6 - ТК7
	76
	65
	20
	кварт.
	1,3
	2002
	минвата
	30

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ТК7 - Спортзал
	76
	65
	69
	кварт.
	1,3
	2002
	минвата
	20

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АМК №1 с. Моряк Рыболов
	ВСЕГО
	 
	 
	744
	 
	 
	 
	 
	 

	АМК №2 с. Моряк Рыболов
	АМК №2 - УТ3
	108
	100
	1,5
	магистр.
	 
	2016
	минвата
	60

	АМК №2 с. Моряк Рыболов
	АМК №2 - УТ3
	101
	88
	18
	магистр.
	0,9
	2016
	ППУ
	44

	АМК №2 с. Моряк Рыболов
	УТ1 - Советская 9в
	76
	65
	2
	кварт.
	0,9
	2016
	 
	 

	АМК №2 с. Моряк Рыболов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АМК №2 с. Моряк Рыболов
	ВСЕГО
	 
	 
	21,5
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. СШ с. Михайловка
	Котельная - ДС
	76
	65
	82
	кварт.
	1,2
	1971
	минвата
	50

	Кот. СШ с. Михайловка
	Котельная - Интернат
	76
	65
	64
	кварт.
	 
	2007
	минвата
	60

	Кот. СШ с. Михайловка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. СШ с. Михайловка
	ВСЕГО
	 
	 
	146
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. СШ с. Пермской 
	Котельная - Школа
	76
	65
	35
	кварт.
	1,5
	2015
	минвата
	50

	Кот. СШ с. Пермской 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. СШ с. Пермской 
	ВСЕГО
	 
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. с. Серафимовка
	Котельная - УТ1
	108
	100
	7
	Магистральн.
	 
	2020
	минвата
	20

	Кот. с. Серафимовка
	УТ1 - Клуб
	58,5
	50,5
	50
	Квартальн.
	1
	2020
	ППУ
	20

	Кот. с. Серафимовка
	УТ1 - УТ2
	84
	72
	9
	Магистральн.
	1
	2020
	ППУ
	20

	Кот. с. Серафимовка
	УТ2 - мастерские
	47,6
	40,2
	20
	Квартальн.
	1
	2020
	ППУ
	20

	Кот. с. Серафимовка
	УТ2 - УТ3
	84
	72
	43
	Магистральн.
	1
	2020
	ППУ
	20

	Кот. с. Серафимовка
	УТ3 - Школа
	58,5
	50,5
	33
	Квартальн.
	1
	2020
	ППУ
	20

	Кот. с. Серафимовка
	УТ3 - Д/С
	47,6
	40,2
	78
	Квартальн.
	1
	2020
	ППУ
	20

	Кот. с. Серафимовка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кот. с. Серафимовка
	ВСЕГО
	 
	 
	240
	 
	 
	 
	 
	 


1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается на выходе из источников тепловой энергии, в узлах на трубопроводах ответвлений, в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 

В тепловых камерах установлены задвижки, краны, вентили, затворы дисковые различных диаметров. Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы. 
Подробные сведения о секционирующей арматуре в зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.
1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системе теплоснабжения тепловые камеры отсутствуют. 

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы отопления.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов. 

Утвержденный температурный график, по которому осуществляется отпуск тепловой энергии в тепловую сеть на нужды теплоснабжения является 80/60ºС, 85/65ºС, 75/65ºС и 80/65ºС.
Способ регулирования отпуска теплоты – качественный, согласно утвержденному температурному графику.
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

На основании анализа ежесуточного журнала наблюдения можно сделать вывод о том, что фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным температурным графикам качественного регулирования тепловой нагрузки.
Система централизованного теплоснабжения Ольгинского муниципального округа запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источника СЦТ. 

Все сети теплоснабжения, в Ольгинском муниципальном округе были спроектированы и построены исходя из температурных графиков 80/60ºС, 85/65ºС, 75/65ºС и 80/65ºС.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110)

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 80/60ºС, 85/65ºС, 75/65ºС и 80/65ºС по следующим причинам:

˗

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

˗

наличие только отопительной нагрузки;

˗

экономичная и безопасная работы системы;

˗

надежное теплоснабжение потребителей;

˗

минимальные затраты на реконструкцию.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.

Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей. 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей информация отсутствует.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о статистике восстановлений тепловых сетей отсутствует.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы КГУП «Примтеплоэнерго» руководствуются:

˗

действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ КГУП «Примтеплоэнерго»;
˗

регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в КГУП «Примтеплоэнерго»;
˗

регламентом по планированию ремонтного фонда; 

˗

правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; 

˗

правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003; 

˗
рекомендациями действующих СП. 

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей Ольгинского муниципального округа в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

˗
Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. 

˗
По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Таблица 1.3.2
План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы
	Наименование котельной
	Перечень регламентных работ 
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная п. Ракушка
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Центральная котельная, п. Ольга
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная СШ с. Пермское
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Автоматизированная модульная котельная
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний


Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков.
В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

· потери и затраты теплоносителя;  

· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах). 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.  

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:  

· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;  

· потери и затраты теплоносителя;

· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 

· потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 

· потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 

· затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 

· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 

· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 

· потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 

· потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 

Данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии не предоставлены.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации. Динамика фактических тепловых потерь не представлена.
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС не осуществляется.
1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют.
Мероприятия по установке приборов учета не предусматриваются.
Таблица 1.3.3
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета

	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	Присоединенная нагрузка потребителей, оснащенных общедомовым приборам учета ТЭ, Гкал/ч

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0
	0,132

	2
	Котельная п. Ракушка
	0
	0,687

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	0
	1,172

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	0
	0,632

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0
	0,151

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0
	0,181

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	0
	2,42

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	0
	0,106

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	0
	0,051

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0
	0,08

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0
	0,124

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0
	0,203

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0
	0,092


1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Постоянный контроль за работой и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения с. Чугуевка осуществляет оперативно-дежурный персонал котельной. 
1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В Ольгинском муниципальном округе отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения. Характеристики, оборудования насосов представлены в п.п. 1.2.1.
Насос типа К - центробежный консольный одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначен для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6.9, температурой от от 0 до + 85 0С и от 0 до 105 0С, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Уплотнение вала насоса - одинарное, двойное сальниковое или одинарное торцовое. Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в насос: для насосов с мягким сальником 0,35 МПа; с торцовым уплотнением 0,6 МПа. Материал деталей проточной части - серый чугун.
1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории с. Чугуевка отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.
1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них

Изменения характеристик тепловых сетей не выявлены.
ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения Ольгинского муниципального округа.
Зоны обслуживания представлены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	с. Веселый Яр

	Котельная п. Ракушка
	п. Ракушка

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	п. Тимофеевка

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	п. Тимофеевка

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	с. Серафимовка

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	п. Ольга

	Центральная котельная, п. Ольга
	п. Ольга

	Котельная СШ с. Пермское
	с. Пермское

	Автоматизированная модульная котельная
	с. Михайловка

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	с. Маргаритово

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные теплоснабжающей организации Ольгинского муниципального округа.

Перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок отсутствует.
Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2023 год по котельной представлены в таблице 1.5.1, в таблице 1.5.2 представлены расчетные тепловые нагрузки.

Таблица 1.5.1
Тепловая нагрузка за 2023 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1.
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,132

	2.
	Котельная п. Ракушка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,687

	3.
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	1,172

	4.
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,632

	5.
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,151

	6.
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,181

	7.
	Центральная котельная, п. Ольга
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	2,42

	8.
	Котельная СШ с. Пермское
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,106

	9.
	Автоматизированная модульная котельная
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,051

	10.
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,08

	11.
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,124

	12.
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,203

	13.
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,092

	ИТОГО
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	6,03


Таблица 1.5.2
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2023 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	

	1.
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	230,468
	-
	230,468
	202,56
	-
	202,56
	0
	-
	0


	433,028

	2.
	Котельная п. Ракушка
	1 937,942
	-
	1 937,942
	146,507
	-
	146,507
	1,741
	-
	1,741


	2066,19

	3.
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	2 454,191
	-
	2 454,191
	778,42
	-
	778,42
	105,666
	-
	105,666
	3 338,277

	4.
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	1 480,335
	-
	1 480,335
	282,316
	-
	282,316
	16,795
	-
	16,795
	1 779,446

	5.
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0
	-
	0
	462,850
	-
	462,850
	0
	-
	0
	462,850

	6.
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0
	-
	0
	528,270
	-
	528,270
	0
	-
	0
	528,270

	7.
	Центральная котельная, п. Ольга
	4 247,096
	-
	4 247,096
	1977,352
	-
	1977,352
	514,113
	-
	514,113
	6738,561

	8.
	Котельная СШ с. Пермское
	0
	-
	0
	307,520
	-
	307,520
	0
	-
	0
	307,520

	9.
	Автоматизированная модульная котельная
	0
	-
	0
	159,660
	-
	159,660
	0
	-
	0
	159,660

	10.
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	219,220
	-
	219,220
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	219,220

	11.
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	314,501
	-
	314,501
	65,03
	-
	65,03
	0
	-
	0
	379,531

	12.
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	132,239
	-
	132,239
	592,054
	-
	592,054
	37,362
	-
	37,362
	761,655

	13.
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	149,598
	-
	149,598
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	149,598

	ИТОГО
	11165,59
	0
	11165,59
	5502,539
	0
	5502,539
	675,677
	0
	675,677
	17323,81


1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3
Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Отопление, вентиляция
	Горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0,132
	0
	0,132

	Котельная п. Ракушка
	0,687
	0
	0,687

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	1,172
	0
	1,172

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	0,632
	0
	0,632

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0,151
	0
	0,151

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0,181
	0
	0,181

	Центральная котельная, п. Ольга
	2,42
	0
	2,42

	Котельная СШ с. Пермское
	0,106
	0
	0,106

	Автоматизированная модульная котельная
	0,051
	0
	0,051

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0,08
	0
	0,08

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0,124
	0
	0,124

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0,203
	0
	0,203

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,092
	0
	0,092

	ИТОГО
	6,03
	0
	6,03


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
На территории Ольгинского муниципального округа применение индивидуальных источников теплоснабжения в многоквартирных домах не зафиксировано.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения с. Чугуевка рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.4.
Таблица 1.5.4
Полезный отпуск тепловой энергии
	Наименование котельной
	Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.)
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	с. Веселый Яр
	598,834
	598,834

	Котельная п. Ракушка
	п. Ракушка
	3 065,75
	3 065,75

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	п. Тимофеевка
	3 654,58
	3 654,58

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	п. Тимофеевка
	1 967,83
	1 967,83

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	с. Серафимовка
	489,375
	489,375

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	п. Ольга
	599,221
	599,221

	Центральная котельная, п. Ольга
	п. Ольга
	8 882,39
	8 882,39

	Котельная СШ с. Пермское
	с. Пермское
	308,889
	308,889

	Автоматизированная модульная котельная
	с. Михайловка
	222,601
	222,601

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	с. Маргаритово
	270,293
	270,293

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов
	514,083
	514,083

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов
	1 000,95
	1 000,95

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов
	147,894
	147,894

	ИТОГО
	21722,698
	21722,698


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение регулируются согласно постановления Департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2017 года N 75/4 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием открытых систем горячего водоснабжения на территории Приморского края» (с изменениями на 3 июля 2019 года) (в ред. Постановлений департамента по тарифам Приморского края от 13.06.2018 N 26/5, от 04.07.2018 N 32/5, от 03.07.2019 N 25/4).
Постановление Департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2018 года N 70/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую краевым государственным унитарным предприятием "Примтеплоэнерго", на период с 2019 по 2023 годы» (с изменениями на 17 декабря 2021 года) (в ред. Постановления департамента по тарифам Приморского края от 18.12.2019 N 64/10, Постановлений агентства по тарифам Приморского края от 16.12.2020 N 64/15, от 17.12.2021 N 57/1).
1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Информация по значениям тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, на территории Ольгинского муниципального округа отсутствует.
1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.5.

Таблица 1.5.5
Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки

	Источник
	Договорные нагрузки, Гкал/ч
	Расчетные нагрузки, Гкал/ч

	
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0,132
	0
	0,132
	0,132
	0
	0,132

	Котельная п. Ракушка
	0,687
	0
	0,687
	0,687
	0
	0,687

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	1,172
	0
	1,172
	1,172
	0
	1,172

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	0,632
	0
	0,632
	0,632
	0
	0,632

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0,151
	0
	0,151
	0,151
	0
	0,151

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0,181
	0
	0,181
	0,181
	0
	0,181

	Центральная котельная, п. Ольга
	2,42
	0
	2,42
	2,42
	0
	2,42

	Котельная СШ с. Пермское
	0,106
	0
	0,106
	0,106
	0
	0,106

	Автоматизированная модульная котельная
	0,051
	0
	0,051
	0,051
	0
	0,051

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0,08
	0
	0,08
	0,08
	0
	0,08

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0,124
	0
	0,124
	0,124
	0
	0,124

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0,203
	0
	0,203
	0,203
	0
	0,203

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,092
	0
	0,092
	0,092
	0
	0,092


Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.
ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
На основании расчетных данных составлена таблица 1.6.1, в которой приведен баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения Ольгинского муниципального округа.

Таблица 1.6.1
Тепловой баланс системы теплоснабжения источников теплоснабжения за 2023 год
	Наименование показателя
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	Котельная п. Ракушка
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,97
	3,44
	4,2
	1,56
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,89
	3,08
	4,1
	1,56
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,132
	0,687
	1,172
	0,632
	0,151

	отопление, Гкал/ч
	0,132
	0,687
	1,172
	0,632
	0,151

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,132
	0,687
	1,172
	0,632
	0,151

	отопление, Гкал/ч
	0,132
	0,687
	1,172
	0,632
	0,151

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,758
	2,393
	2,928
	0,928
	0,369

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,758
	2,393
	2,928
	0,928
	0,369

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,17
	3
	2,8
	1,04
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,17
	3
	2,8
	1,04
	0,26


Продолжение таблица 1.6.1

	Наименование показателя
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	Центральная котельная, п. Ольга
	Котельная СШ с. Пермское
	Автоматизированная модульная котельная
	Котельная СОШ с. Маргаритово

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	6,8
	0,276
	0,24
	0,22

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	6,2
	0,24
	0,24
	0,21

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,181
	2,42
	0,106
	0,051
	0,08

	отопление, Гкал/ч
	0,181
	2,42
	0,106
	0,051
	0,08

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,181
	2,42
	0,106
	0,051
	0,08

	отопление, Гкал/ч
	0,181
	2,42
	0,106
	0,051
	0,08

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,339
	3,78
	0,134
	0,189
	0,13

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,339
	3,78
	0,134
	0,189
	0,13

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	3,4
	0,138
	0,12
	0,09

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	3,4
	0,138
	0,12
	0,09


Продолжение таблица 1.6.1

	Наименование показателя
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,69
	0,688
	0,24

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,664
	0,688
	0,24

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,124
	0,203
	0,092

	отопление, Гкал/ч
	0,124
	0,203
	0,092

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,124
	0,203
	0,092

	отопление, Гкал/ч
	0,124
	0,203
	0,092

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,485
	0,148

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,485
	0,148

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,344
	0,12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,344
	0,12


В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная) на мазуте.
1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 1.6.1. Дефицит тепловой мощности в 2023 году на источниках тепловой энергии отсутствует.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии. 

Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлено.
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории города не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии. 

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления. 

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.
ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:

· с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;

· при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях.

В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельных используется вода из водопровода или артезианских скважин. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.
Годовой расход теплоносителя котельными не представлен. Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления представлен в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Годовой расход теплоносителя за 2023 год

	Наименование котельной
	Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, тыс. м3

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	4,762

	Котельная п. Ракушка
	34,173

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	35,624

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	9,39

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	1,115

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	1,947

	Центральная котельная, п. Ольга
	146,285

	Котельная СШ с. Пермское
	0,232

	Автоматизированная модульная котельная
	0,969

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	н/д 

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	1,34

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	8,84

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,256


Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3;

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

Vсети=∑vdildi

где 

vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;

ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;

n - количество участков сети;

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

Vот=vот*Qот

где

vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения

закрытая система

Vподп =0,0025•V,

где

V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

открытая система

Vподп =0,0025•V+Gгвс,

где

Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Таблица 1.7.2

Баланс производительности водоподготовительных установок
	№
	Наименование котельной
	Подпитка тепловой сети, м3/час
	Заполнение системы отопления потребителей, тыс. м3

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	н/д
	4,762

	2
	Котельная п. Ракушка
	н/д
	34,173

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	н/д
	35,624

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	н/д
	9,39

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	н/д
	1,115

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	н/д
	1,947

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	н/д
	146,285

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	н/д
	0,232

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	н/д
	0,969

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	н/д
	н/д 

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	н/д
	1,34

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	н/д
	8,84

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	н/д
	0,256


1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети (при технической возможности) можно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов при их наличии.

В соответствии со СП 124 133302012 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 
ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Характеристика топлива
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Котельная с. Веселый Яр, Котельная пос. Ракушка, Котельная СШ с. Пермское, Котельная СОШ с. Маргаритово, Котельная амбулатории пос. Моряк-Рыболов

	Вид топлива
	уголь
	-
	-

	Марка топлива
	2БПКО
	
	

	Поставщик топлива
	н/д
	
	

	Способ доставки на котельную
	Автотранспорт
	
	

	Откуда осуществляется поставка (место)
	н/д
	
	

	Периодичность поставки
	Согласно договорам
	
	

	Автоматизированная модульная котельная №2 пос. Тимофеевка, Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка, Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга, автоматизированная модульная котельная с. Михайловка, Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов, Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов

	Вид топлива
	Уголь
	-
	-

	Марка топлива
	3БОМ
	
	

	Поставщик топлива
	н/д
	
	

	Способ доставки на котельную
	Автотранспорт
	
	

	Откуда осуществляется поставка (место)
	н/д
	
	

	Периодичность поставки
	Согласно договорам
	
	

	Котельная №1 пос. Тимофеевка (центральная)*, Центральная котельная, пгт Ольга

	Вид топлива
	мазут
	
	

	Марка топлива
	М100
	
	

	Поставщик топлива
	н/д
	
	

	Способ доставки на котельную
	Автотранспорт
	
	

	Откуда осуществляется поставка (место)
	н/д
	
	

	Периодичность поставки
	Согласно договорам
	
	


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
Таблица 1.8.2

Топливный баланс системы теплоснабжения

	Наименование котельной
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Калорийный эквивалент основного топлива
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, т.н.т
	Всего, в т. условного топлива (т.у.т.)
	

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	229,998647
	0,6012044
	237,460
	142,762
	4208,4308

	Котельная п. Ракушка
	239,999755
	0,5993985
	1 309,960
	785,188
	4195,789

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	180,000243
	1,38
	526,068
	725,975
	41320

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	209,999480
	0,7122430
	584,243
	416,123
	4985,701

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	210,009454
	0,7120502
	145,060
	103,290
	4984,3514

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	209,996414
	0,7093905
	179,970
	127,669
	4964,333

	Центральная котельная, п. Ольга
	162,799980
	1,38
	1 102,164
	1 520,986
	41320

	Котельная СШ с. Пермское
	237,995136
	0,6066458
	134,370
	81,515
	4246,5206

	Автоматизированная модульная котельная
	209,989603
	0,7154306
	67,755
	48,474
	5008,0142

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	283,374532
	0,5934505
	155,890
	92,513
	4154,1535

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	280,426110
	0,6030813
	246,970
	148,943
	4221,569

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	209,995496
	0,7115154
	298,165
	212,149
	4980,6078

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	209,991600
	0,7142407
	44,450
	31,748
	4999,6849


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных резервное топливо и аварийное топливо не предусмотрено.
1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки представлено в таблице 1.8.3.

Таблица 1.8.3
Описание особенностей характеристик топлив

	Вид топлива
	Ед. изм.
	Удельная теплота сгорания

	
	
	ккал
	кВт
	МДж

	Электроэнергия
	1 кВт/ч
	864
	1,0
	3,62

	Дизельное топливо
	1 л
	10300
	11,9
	43,12

	Мазут
	1 л
	9700
	11,2
	40,61

	Керосин
	1 л
	10400
	12,0
	43,50

	Дизельное топливо
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Бензин
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Газ природный
	1 м 3
	8000
	9,3
	33,50

	Газ сжиженный
	1 кг
	10800
	12,5
	45,20

	Метан
	1 м 3
	11950
	13,8
	50,03

	Пропан
	1 м 3
	10885
	12,6
	45,57

	Этилен
	1 м 3
	11470
	13,3
	48,02

	Водород
	1 м 3
	28700
	33,2
	120,00

	Угoль каменный (W=10%)
	1 кг
	6450
	7,5
	27,00

	Угoль бурый (W=30…40%)
	1 кг
	3100
	3,6
	12,98

	Угoль-антрацит
	1 кг
	6700
	7,8
	28,05

	Угoль древесный
	1 кг
	6510
	7,5
	27,26

	Торф (W=40%)
	1 кг
	2900
	3,6
	12,10

	Торф брикеты (W=15%)
	1 кг
	4200
	4,9
	17,58

	Торф крошка
	1 кг
	2590
	3,0
	10,84

	Пеллета древесная
	1 кг
	4100
	4,7
	17,17

	Щепа
	1 кг
	2610
	3,0
	10,93

	Опилки
	1 кг
	2000
	2,3
	8,37


1.8.4 Описание использования местных видов топлива

На всех источниках централизованного теплоснабжения в качестве основного источника топлива используется уголь и мазут. Местные виды топлива не используются. 
1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных является уголь кроме Котельной №1 п. Тимофеевка (центральная) и Центральной котельной п. Ольга. 
1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории Ольгинского муниципального округа функционируют 18 котельных. На котельных основным топливом является уголь, мазут. Доля установленной мощности котельных, работающих на угле, составляет 90 %. Доля установленной мощности котельных, работающих на мазуте, составляет 10 %. 
Основным видом топлива для котельных является уголь кроме Котельной №1 п. Тимофеевка (центральная) и Центральной котельной п. Ольга.  

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Применяемый вид топлива для котельных является уголь, мазут. Замена на другой вид топлива не предусматривается.
ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0


1.9.2 Частота отключений потребителей

По предоставленным данным аварийные отключения потребителей за последние 3 года отсутствовали.
1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам.
Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.2.
Таблица 1.9.2

Показатели восстановления в системе теплоснабжения

	Наименование показателя
	2023

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в тепловых сетях систем отопления, час:
	от 8 до 24 часов

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-


1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2023 г. не обнаружены.

Отказов в работе тепловых сетей в 2023 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке.
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ= 0,97; 

· тепловых сетей РТС= 0,9; 

· потребителя теплоты РПТ= 0,99; 

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение. 

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения: 

· РБР - вероятности безотказной работы; 

· PОТ - вероятность отказа, где PОТ =1- РБР
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
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Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

λc=λ1L1+ λ2L2 +…λnLn,1/час,

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
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где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
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Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным 0,05 1/(год·км).

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 0С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид: 
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где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для Ольгинского муниципального округа при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40 часов приведён в таблице:

Таблица 1.9.3

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

	Температура наружного воздуха, 0С
	Повторяемость температур наружного воздуха, ч
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч

	-27,5
	21
	5,656

	-22,5
	62
	6,414

	-17,5
	191
	7,406

	-12,5
	437
	8,762

	-7,5
	828
	10,731

	-2,5
	11558
	13,851

	2,5
	1686
	19,582

	6,5
	681
	29,504


7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:
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где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з берутся из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:
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Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

· вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

· по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

· вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:
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· вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента
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1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.
1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.
ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества:

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг:

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Технико-экономические показатели организаций:

Основными целями создания предприятий являются производство продукции, выпол​нение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей с. Чугуевка и получения прибыли.

Основной вид деятельности организаций:

· производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.
Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2023 год не предоставлены.
ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации приведена в таблице 1.11.1.
Таблица 1.11.1

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Тепловой район Ольгинский филиал Арсеньевский КГУП «Примтеплоэнерго»
	4175,45
	4246,25
	4416,03
	4588,25
	4697,35


1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, дрова, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.
На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Агентство по тарифам Приморского края.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии на территории Ольгинского муниципального округа приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года N 787 (с изменениями на 30 января 2021 года) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с "Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя")
Плата за подключение к системе теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» не взымается.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».
В с. Чугуевка на момент разработки схемы плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых – не утверждена.
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют.
ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения: 

1. 
Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных;
2. 
Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных; 

3. 
Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии; 

4. 
Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения; 

5. 
Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельной.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).
Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:
· разрушение теплопроводов или арматуры;
· образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
· гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.
Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 10-30 процентов.

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

· производство;

· транспорт;

· потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

· отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

· высокая степень износа тепловых сетей;
· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

· отсутствуют.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом котельных отсутствуют.
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

На момент разработки схемы предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, получено не было.
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2023 год. На конец базового периода теплоснабжение в Ольгинском муниципальном округе осуществляется от 18 котельных. 

Расчетная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельных – 17,87 Гкал/ч (таблица 2.1).

Таблица 2.1
Тепловая нагрузка за 2023 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0,132
	0
	0,132

	2
	Котельная п. Ракушка
	0,687
	0
	0,687

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	1,172
	0
	1,172

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	0,632
	0
	0,632

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0,151
	0
	0,151

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0,181
	0
	0,181

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	2,42
	0
	2,42

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	0,106
	0
	0,106

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	0,051
	0
	0,051

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0,08
	0
	0,08

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0,124
	0
	0,124

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0,203
	0
	0,203

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,092
	0
	0,092

	ИТОГО
	6,03
	0
	6,03


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
Таблица 2.2
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2023 год
	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	Котельная п. Ракушка
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка

	Население
	отопление и вентиляция
	230,468
	1 937,94
	2 454,19
	1 480,34
	0

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-

	
	суммарное потребление
	230,468
	1 937,94
	2 454,19
	1 480,34
	0

	Объекты социальной сферы
	отопление и вентиляция
	202,56
	146,51
	778,42
	282,316
	462,85

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-

	
	суммарное потребление
	202,56
	146,51
	778,42
	282,316
	462,85

	Прочие потребители
	отопление и вентиляция
	0
	1,74
	105,666
	16,795
	0

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-

	
	суммарное потребление
	0
	1,74
	105,666
	16,795
	0

	Всего суммарное потребление
	433,028
	2 066,19
	3 338,28
	1 779,45
	462,85


Продолжение таблицы 2.2
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2023 год
	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	Центральная котельная, п. Ольга
	Котельная СШ с. Пермское
	Автоматизированная модульная котельная
	Котельная СОШ с. Маргаритово

	Население
	отопление и вентиляция
	0
	4 247,10
	0
	0
	219,22

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-

	
	суммарное потребление
	0
	4 247,10
	0
	0
	219,22

	Объекты социальной сферы
	отопление и вентиляция
	528,27
	1977,352
	307,52
	159,66
	0

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-

	
	суммарное потребление
	528,27
	1977,352
	307,52
	159,66
	0

	Прочие потребители
	отопление и вентиляция
	0
	514,113
	0
	0
	0

	
	ГВС
	-
	-
	-
	-
	-

	
	суммарное потребление
	0
	514,113
	0
	0
	0

	Всего суммарное потребление
	528,27
	6 738,56
	307,52
	159,66
	219,22


Продолжение таблицы 2.2
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2023 год
	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	ИТОГО

	
	
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	

	Население
	отопление и вентиляция
	314,501
	132,239
	149,598
	11165,59

	
	ГВС
	-
	-
	-
	0,00

	
	суммарное потребление
	314,501
	132,239
	149,598
	11165,59

	Объекты социальной сферы
	отопление и вентиляция
	65,03
	592,054
	0
	5502,54

	
	ГВС
	-
	-
	-
	0,00

	
	суммарное потребление
	65,03
	592,054
	0
	5502,54

	Прочие потребители
	отопление и вентиляция
	0
	37,362
	0
	675,68

	
	ГВС
	-
	-
	-
	0,00

	
	суммарное потребление
	0
	37,362
	0
	675,68

	Всего суммарное потребление
	379,531
	761,655
	149,598
	17323,81


2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде отсутствуют. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Ольгинского муниципального округа является Генеральный план Ольгинского муниципального округа.
Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим инвестиционной привлекательности.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда;

· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Прогнозы прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий с указанием прироста потребления тепловой энергии (мощности) не представлены.

Для размещения объектов нового строительства потребуется территория. Территория освободится при намеченном сносе существующего ветхого жилья и уплотнении существующей жилой застройки. Остальной объем нового жилищного строительства должен разместиться на свободных территориях.
Строительство дополнительных централизованных источников теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального округа не планируется. Не обеспеченный жилой фонд централизованным отоплением будет снабжаться теплом от индивидуальных источников. Для теплоснабжения жилых домов предусматривается применение котлов и печей, работающих на твердом топливе, как в настоящее время, с перспективой перевода их на использование местных видов топлива (щепу, торф, преимущественно брикетированный).

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2020 года N 2035 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 

На перспективу генеральным планом Ольгинского муниципального округа предусматривается ввести новое жильё, которое представляет объекты индивидуального жилищного строительства. Теплоснабжением планируется обеспечить от индивидуальных источников. 

Таким образом, удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка остается без изменений.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок в Ольгинском муниципальном округе сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 г.
В таблице 2.3 представлены приросты тепловых нагрузок на существующих источниках тепловой энергии на каждый год перспективного развития. 

Таблица 2.3

Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития

	Котельная
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

(Общая/(Отопление + вентиляция + ГВС))

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Ракушка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Центральная котельная, п. Ольга
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная СШ с. Пермское
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная модульная котельная
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии в Ольгинском муниципальном округе рассмотрено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.
Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.
В случае реализации планов по газификации Ольгинского муниципального округа децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (изменения от 01.08.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения Ольгинского муниципального округа с численностью населения до 100 тыс. человек, соблюдение требований, указанных в пункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не разрабатывается.

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не разрабатывается.

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не разрабатывается.

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не разрабатывается.

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Электронная модель системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не разрабатывается.

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Электронная модель системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не разрабатывается.

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Электронная модель системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не разрабатывается.

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не разрабатывается.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не разрабатывается.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не разрабатывается.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных приведены в таблице 4.1-4.13.
Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Центральной котельной с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	отопление, Гкал/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	отопление, Гкал/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Ракушка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	отопление, Гкал/ч
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	отопление, Гкал/ч
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Таблица 4.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1 п. Тимофеевка (центральная), Гкал/ч*
	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	отопление, Гкал/ч
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	отопление, Гкал/ч
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
Таблица 4.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной №2 п. Тимофеевка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632

	отопление, Гкал/ч
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632

	отопление, Гкал/ч
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04


Таблица 4.5

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной с. Серафимовка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	отопление, Гкал/ч
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	отопление, Гкал/ч
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 4.6

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной, ЦРБ п. Ольга, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	отопление, Гкал/ч
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	отопление, Гкал/ч
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 4.7

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для центральной котельной, п. Ольга, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	отопление, Гкал/ч
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	отопление, Гкал/ч
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4


Таблица 4.8

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной СШ с. Пермское, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	отопление, Гкал/ч
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	отопление, Гкал/ч
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138


Таблица 4.9

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	отопление, Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	отопление, Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12


Таблица 4.10
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной СОШ с. Маргаритово, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	отопление, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	отопление, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09


Таблица 4.11
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной амбулатории п. Моряк-Рыболов, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	отопление, Гкал/ч
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	отопление, Гкал/ч
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 4.12

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной, №1 п. Моряк-Рыболов, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	отопление, Гкал/ч
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	отопление, Гкал/ч
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344


Таблица 4.13

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной, №2 п. Моряк-Рыболов, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	отопление, Гкал/ч
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	отопление, Гкал/ч
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12


4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент разработки схемы гидравлический расчет не проводился.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит тепловой мощности существующей системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не имеется.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В мастер-плане схемы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.
Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 (изменения от 01.08.2018) и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Ольгинского муниципального округа. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения на взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
Для реализации варианта № 2 требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости этой причины достаточно для понимания того, что вариант № 2 не самый оптимальный.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального округа предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.
Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Ольгинского муниципального округа экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет перспективных расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии произвести невозможно, ввиду отсутствия данных.
6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система горячего водоснабжения отсутствует.
На территории Ольгинского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на котельных отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Информация по нормативным и фактическим (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовым расходам подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии отсутствует.

В соответствии с СП 124 133302012 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной отсутствуют водоподготовительные установки.
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2. обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3. обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4. развитие систем централизованного теплоснабжения;

5. соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6. обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7. обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8. обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Теплоснабжение Ольгинского муниципального округа осуществляется от 13 источников централизованного теплоснабжения:

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Котельная п. Ракушка;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная);

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Центральная котельная, п. Ольга;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Котельная СШ с. Пермское;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Автоматизированная модульная котельная с. Михайловка;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Котельная СОШ с. Маргаритово;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов;

- КГУП «Примтеплоэнерго» - Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов.
Существующие источники имеют существенный запас установленной тепловой мощности.

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, с закрытым водоразбором, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

В настоящее время все планируемые к возведению объекты капитального строительства (за исключением ИЖС) предполагают подключение к централизованным источникам теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Решений, в отношении источников централизованного теплоснабжения в Ольгинском муниципальном округе, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.
7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, не предусматриваются.
7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями

Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить сохраняемую и перспективную многоквартирную и общественно-деловую застройку. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки, расположенных за пределами системы централизованного теплоснабжения, предполагается осуществить децентрализовано от индивидуальных источников тепла. 

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения
Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2035 г., источники теплоснабжения Ольгинского муниципального округа не будут иметь дефицит тепловой мощности.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют.
В настоящий момент местные виды топлива (дрова) не используются на котельных.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.
7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:


Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Согласно определению, «зона действия системы теплоснабжения», данная в постановлении правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенного в редакции ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть «изолированными» и «радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». 

На основании предоставленных данных о потребителях, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Ольгинского муниципального округа, радиус эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения представлен в таблице 7.1

Таблица 7.1

Эффективный радиус теплоснабжения источников
	Источник тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч
	Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	
	
	
	
	2023 г.
	2029 г.
	2035 г.

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0,97
	0,132
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная п. Ракушка
	3,44
	0,687
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	4,2
	1,172
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	1,56
	0,632
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0,52
	0,151
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0,52
	0,181
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Центральная котельная, п. Ольга
	6,8
	2,42
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная СШ с. Пермское
	0,276
	0,106
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная
	0,24
	0,051
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0,22
	0,08
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0,69
	0,124
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0,688
	0,203
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,24
	0,092
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых территориях
Мероприятия по данному пункту на территории Ольгинского муниципального округа не предусматриваются.
8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории Ольгинского муниципального округа не предусматриваются.
8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по данному пункту на территории Ольгинского муниципального округа не предусматриваются.

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей не предусматриваются.
8.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Федеральный закон от 30.12.2021 N 438-ФЗ признал утратившей силу норму, которая запрещала с 1 января 2022 года использование открытых систем теплоснабжения и ГВС. Но при этом остался запрет на подключение к открытым системам новостроек. Это позволяет обеспечить постепенное строительство закрытых систем.
Согласно Федерального закона от 30.12.2021 N 438-ФЗ:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15_5 следующего содержания:

"15_5) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

2) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 7_1 следующего содержания:

"7_1) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);";

В настоящее время открытой системы горячего водоснабжения нет.

На территории Ольгинского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

На территории Ольгинского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории Ольгинского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Ольгинского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории Ольгинского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.6 Предложения по источникам инвестиций

На территории Ольгинского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения. 
Расходы на выполнение работ по внутридомовым сетям должен нести собственник здания.
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ольгинского муниципального округа
На котельных в Ольгинском муниципальном округе применяемым видом топлива является уголь, мазут.
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зимний период представлен в таблице 10.5, в летний период в таблице 10.6.

Таблица 10.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	620,708
	620,708
	620,708
	620,708
	620,708
	620,708

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	3 271,62
	3 271,62
	3 271,62
	3 271,62
	3 271,62
	3 271,62

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	4 033,19
	4 033,19
	4 033,19
	4 033,19
	4 033,19
	4 033,19

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	1 981,54
	1 981,54
	1 981,54
	1 981,54
	1 981,54
	1 981,54

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	491,835
	491,835
	491,835
	491,835
	491,835
	491,835

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	607,958
	607,958
	607,958
	607,958
	607,958
	607,958

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	9 342,67
	9 342,67
	9 342,67
	9 342,67
	9 342,67
	9 342,67

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	342,507
	342,507
	342,507
	342,507
	342,507
	342,507

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	230,84
	230,84
	230,84
	230,84
	230,84
	230,84

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	326,469
	326,469
	326,469
	326,469
	326,469
	326,469

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	531,131
	531,131
	531,131
	531,131
	531,131
	531,131

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	1 010,26
	1 010,26
	1 010,26
	1 010,26
	1 010,26
	1 010,26

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	151,187
	151,187
	151,187
	151,187
	151,187
	151,187

	Итого
	
	22941,909
	22941,909
	22941,909
	22941,909
	22941,909
	22941,909


Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	163
	163
	163
	163
	163
	163

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	238
	238
	238
	238
	238
	238

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	283
	283
	283
	283
	283
	283

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	280
	280
	280
	280
	280
	280

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210


Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива, тонн условного топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	142,762
	142,762
	142,762
	142,762
	142,762
	142,762

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	785,188
	785,188
	785,188
	785,188
	785,188
	785,188

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	725,975
	725,975
	725,975
	725,975
	725,975
	725,975

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	416,123
	416,123
	416,123
	416,123
	416,123
	416,123

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	103,29
	103,29
	103,29
	103,29
	103,29
	103,29

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	127,669
	127,669
	127,669
	127,669
	127,669
	127,669

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	1 520,99
	1 520,99
	1 520,99
	1 520,99
	1 520,99
	1 520,99

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	81,515
	81,515
	81,515
	81,515
	81,515
	81,515

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	48,474
	48,474
	48,474
	48,474
	48,474
	48,474

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	92,513
	92,513
	92,513
	92,513
	92,513
	92,513

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	148,943
	148,943
	148,943
	148,943
	148,943
	148,943

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	212,149
	212,149
	212,149
	212,149
	212,149
	212,149

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	31,748
	31,748
	31,748
	31,748
	31,748
	31,748

	Итого
	
	4437,335
	4437,335
	4437,335
	4437,335
	4437,335
	4437,335


Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), т
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	237,46
	237,46
	237,46
	237,46
	237,46
	237,46

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	1 309,96
	1 309,96
	1 309,96
	1 309,96
	1 309,96
	1 309,96

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	526,068
	526,068
	526,068
	526,068
	526,068
	526,068

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	584,243
	584,243
	584,243
	584,243
	584,243
	584,243

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	145,06
	145,06
	145,06
	145,06
	145,06
	145,06

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	179,97
	179,97
	179,97
	179,97
	179,97
	179,97

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	1 102,16
	1 102,16
	1 102,16
	1 102,16
	1 102,16
	1 102,16

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	134,37
	134,37
	134,37
	134,37
	134,37
	134,37

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	67,755
	67,755
	67,755
	67,755
	67,755
	67,755

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	246,97
	246,97
	246,97
	246,97
	246,97
	246,97

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	298,165
	298,165
	298,165
	298,165
	298,165
	298,165

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	44,45
	44,45
	44,45
	44,45
	44,45
	44,45

	Итого
	
	5032,525
	5032,525
	5032,525
	5032,525
	5032,525
	5032,525


Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого
	
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0


10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Нормативные запасы топлива на котельных, представлены в п. 1.2.
10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных является уголь, мазут.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных является уголь, электричество, мазут. 
В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная) на мазуте.
10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

Преобладающий в с. Чугуевка вид топлива – уголь, мазут. Доля установленной мощности котельных, работающих на угле, составляет 90 %. Доля установленной мощности котельных, работающих на мазуте, составляет 10 %. 
В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная) на мазуте.
10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

· потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

· готовностью СЦТ к отопительному сезону;

· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до 12°С;

· промышленных зданий до 8°С.
Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.
11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 № 354.

11.2 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой. 

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха. 

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления. 

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна. 

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям. 

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети, представлены в главе 8.

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	Ольгинский муниципальный округ

	-
	Мероприятия не предусматриваются
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Ольгинский муниципальный округ

	-
	Мероприятия не предусматриваются
	0
	0
	0
	0
	0
	0


12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.
12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 12.2.

Таблица 12.2
Индексы-дефляторы и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9


Расчет ценовых последствий для потребителей отсутствует, виду отсутствия программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2035 года.
ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

( отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных, представлены в таблицах 13.1-13.13.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия центральной котельной с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Ракушка
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


*В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная) на мазуте.
Таблица 13.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной №2 п. Тимофеевка
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной с. Серафимовка
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной, ЦРБ п. Ольга
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Ольга
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	163
	163
	163
	163
	163
	163

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной СШ с. Пермское
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	238
	238
	238
	238
	238
	238

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной с. Михайловка
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной СОШ с. Маргаритово
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	283
	283
	283
	283
	283
	283

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной амбулатории п. Моряк-Рыболов
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	280
	280
	280
	280
	280
	280

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной, №1 п. Моряк-Рыболов
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной, №2 п. Моряк-Рыболов
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ольгинского муниципального округа
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Ольгинского муниципального округа представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1
Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	КГУП «Примтеплоэнерго»
КГУП «Примтеплоэнерго»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	ДА
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808
Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная п. Ракушка
	
	
	02
	ДА
	

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	
	
	03
	ДА
	

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	
	
	04
	ДА
	

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	
	
	05
	ДА
	

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	
	
	06
	ДА
	

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	
	
	07
	ДА
	

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	
	
	08
	ДА
	

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	
	
	09
	ДА
	

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	
	
	10
	ДА
	

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	
	
	11
	ДА
	

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	
	
	12
	ДА
	

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	
	
	13
	ДА
	


15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории Ольгинского муниципального округа ЕТО утверждена, КГУП «Примтеплоэнерго».
15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

( размер собственного капитала; 

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.
15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Ольгинского муниципального округа ЕТО утверждена, КГУП «Примтеплоэнерго».
ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в схему теплоснабжения Ольгинского муниципального округа, формирующих группу 1, представлен в таблице 12.1. 

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Группа 2 – проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в группы по виду предлагаемых работ. 

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в схему теплоснабжения Ольгинского муниципального округа, представлен в таблице 12.1.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.
ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Схема теплоснабжения Ольгинского муниципального округа разрабатывается впервые.



КГУП «Примтеплоэнерго»





Конечный потребитель
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